## Messdaten (hidden)
Steuerspannung | Walzenlänge | Bodentemperatur | Anzahl Ventilatoren | Leiter | Drehzahl | Volumenstrom | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Raumtemperatur | mittlere Wassertemperatur | Spreizung | Übertemperatur | gemessene Leistung | 6.0968e-05 | 0.0018553 | 1.1311 | 0.0017943 | 1.0659 | 0 | 0 | Gewichtung | Korrekturfaktor | Berippte Länge | Volumenstrom | Luftfeuchte (Ansaug) | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Ansaugtemperatur | Anzahl unbenutzte Rohre | Anzahl Wasserwege | ECO Fehler | ECO Leistung sensibel | ECO Leistung gesamt | relativer Fehler | Ausblastemperatur | Austrittsfeuchte | Absolute Lufteintrittsfeuchte | Absolute Luftaustrittsfeuchte | Über-/Untertemperatur | Spreizung |  | ob mit Mischung | Volumenstromanteil Raumluft | Absolute Feuchte gemischte Luft | Relative Feuchte gemischte Luft | Vorgabe Kurzschluss | Vorgabe Schichtung | Sollwerte |  |  | Volumenstrom (gerundet) | sensible Leistung | Gesatmleistung | Kondensatanfall | Volumenstrom Wasser | Druckverlust (kPa) | Luftaustrittstemperatur | mittlere spezifische wärmekapazität Wasser | kinematische Viskosität Wasser | Wärmeleitfähigkeit Wasser
[18 empty] | 1.3215 |  | -0.16552
Heizen 2-Leiter | [13 empty] | 2.1407e-06 | 2.1407e-06 |  |  | 2.476 | 9.8196
6 | 580 | 18.5 | 1 | 2 | 741 | 164 | 75 | 65.1 | 19.94 | 70.05 | 9.9 | 50.11 | 2315.05 | 6.0837e-05 | 0.0018551 | 2320.0539 | 5.0039 | 0.21568 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 2311 | 2311 | -0.1749% | 61.8 | 3 | 4.32 | 4.32 | 50.11 | 9.9 | 45.16 | [9 empty] | 165 | 2311 | 2311 | 0 | 205 | 0.7 | 61.8 | 4197.6411 | 4.1554e-07 | 0.67048
6 | 580 | 18.33 | 1 | 2 | 740 | 161.9 | 84.99 | 73.36 | 19.99 | 79.175 | 11.63 | 59.185 | 2723.09 | 6.0968e-05 | 0.0018553 | 2723.0925 | 0.0024792 | 9.1043e-05 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 2713 | 2713 | -0.3705% | 69.7 | 2 | 4.33 | 4.33 | 59.185 | 11.63 | 53.37 | [9 empty] | 160 | 2713 | 2713 | 0 | 206 | 0.6 | 69.7 | 4200.3281 | 3.6655e-07 | 0.67545
6 | 580 | 18.53 | 1 | 2 | 741 | 167.7 | 54.99 | 48.59 | 19.88 | 51.79 | 6.4 | 31.91 | 1490.91 | 6.073e-05 | 0.001855 | 1496.7761 | 5.8661 | 0.39192 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 1483 | 1483 | -0.5305% | 46.1 | 7 | 4.3 | 4.3 | 31.91 | 6.4 | 28.71 | [9 empty] | 170 | 1483 | 1483 | 0 | 201 | 0.7 | 46.1 | 4195.0952 | 5.3962e-07 | 0.6552
5.97 | 780 | 17.98 | 1 | 2 | 749 | 223.6 | 75 | 64.94 | 20.06 | 69.97 | 10.06 | 49.91 | 3138.61 | 6.1069e-05 | 0.0018554 | 3133.4196 | 5.1904 | 0.16565 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3156 | 3156 | 0.5541% | 62 | 3 | 4.35 | 4.35 | 49.91 | 10.06 | 44.88 | [9 empty] | 225 | 3156 | 3156 | 0 | 275 | 1.4 | 62 | 4197.623 | 4.1601e-07 | 0.67043
5.97 | 780 | 17.65 | 1 | 2 | 750 | 221.4 | 84.91 | 73.08 | 19.99 | 78.995 | 11.83 | 59.005 | 3693.83 | 6.1004e-05 | 0.0018553 | 3691.6518 | 2.1782 | 0.059005 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3716 | 3716 | 0.6002% | 69.8 | 2 | 4.33 | 4.33 | 59.005 | 11.83 | 53.09 | [9 empty] | 220 | 3716 | 3716 | 0 | 277 | 1.4 | 69.8 | 4200.2627 | 3.6742e-07 | 0.67537
5.97 | 780 | 18.17 | 1 | 2 | 748 | 228.2 | 55.02 | 48.46 | 19.84 | 51.74 | 6.56 | 31.9 | 2041.43 | 6.1488e-05 | 0.0018558 | 2024.17 | 17.26 | 0.85269 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2033 | 2033 | -0.4129% | 46.3 | 7 | 4.29 | 4.29 | 31.9 | 6.56 | 28.62 | [9 empty] | 230 | 2033 | 2033 | 0 | 269 | 1.4 | 46.3 | 4195.0913 | 5.4003e-07 | 0.65515
7 | 580 | 18.37 | 1 | 2 | 826 | 187.3 | 75 | 64.93 | 20.12 | 69.965 | 10.07 | 49.845 | 2591.9 | 6.1205e-05 | 0.0018555 | 2581.8971 | 10.0029 | 0.38742 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 2564 | 2564 | -1.076% | 60.8 | 3 | 4.37 | 4.37 | 49.845 | 10.07 | 44.81 | [9 empty] | 185 | 2564 | 2564 | 0 | 223 | 0.8 | 60.8 | 4197.6216 | 4.1604e-07 | 0.67042
7 | 580 | 18.06 | 1 | 2 | 826 | 185.1 | 84.99 | 73.11 | 20.06 | 79.05 | 11.88 | 58.99 | 3063.61 | 6.1451e-05 | 0.0018558 | 3039.534 | 24.076 | 0.7921 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3021 | 3021 | -1.391% | 68.5 | 2 | 4.35 | 4.35 | 58.99 | 11.88 | 53.05 | [9 empty] | 185 | 3021 | 3021 | 0 | 224 | 0.8 | 68.5 | 4200.2822 | 3.6716e-07 | 0.67539
7 | 580 | 18.59 | 1 | 2 | 826 | 191.5 | 55 | 48.53 | 19.92 | 51.765 | 6.47 | 31.845 | 1662.07 | 6.055e-05 | 0.0018549 | 1673.5656 | 11.4956 | 0.68689 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 1650 | 1650 | -0.7262% | 45.5 | 7 | 4.32 | 4.32 | 31.845 | 6.47 | 28.61 | [9 empty] | 190 | 1650 | 1650 | 0 | 221 | 0.8 | 45.5 | 4195.0933 | 5.3982e-07 | 0.65517
7 | 780 | 17.74 | 1 | 2 | 833 | 254.4 | 74.97 | 64.89 | 19.96 | 69.93 | 10.08 | 49.97 | 3537.86 | 6.1401e-05 | 0.0018557 | 3512.9424 | 24.9176 | 0.70931 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3520 | 3520 | -0.5048% | 61 | 3 | 4.33 | 4.33 | 49.97 | 10.08 | 44.93 | [9 empty] | 255 | 3520 | 3520 | 0 | 306 | 1.7 | 61 | 4197.6138 | 4.1624e-07 | 0.6704
7 | 780 | 17.66 | 1 | 2 | 834 | 252 | 84.98 | 73.15 | 20.49 | 79.065 | 11.83 | 58.575 | 4132.83 | 6.1459e-05 | 0.0018558 | 4099.8735 | 32.9565 | 0.80384 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 4105 | 4105 | -0.6734% | 68.9 | 2 | 4.47 | 4.47 | 58.575 | 11.83 | 52.66 | [9 empty] | 250 | 4105 | 4105 | 0 | 306 | 1.6 | 68.9 | 4200.2881 | 3.6708e-07 | 0.6754
7 | 780 | 18.14 | 1 | 2 | 833 | 260.1 | 54.96 | 48.43 | 19.67 | 51.695 | 6.53 | 32.025 | 2271.41 | 6.0685e-05 | 0.001855 | 2282.0289 | 10.6189 | 0.46533 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2277 | 2277 | 0.2461% | 45.6 | 7 | 4.25 | 4.25 | 32.025 | 6.53 | 28.76 | [9 empty] | 260 | 2277 | 2277 | 0 | 303 | 1.8 | 45.6 | 4195.0879 | 5.4039e-07 | 0.6551
8.01 | 580 | 18.24 | 1 | 2 | 911 | 210.4 | 75 | 65.06 | 19.94 | 70.03 | 9.94 | 50.09 | 2861.06 | 6.0396e-05 | 0.0018547 | 2888.1712 | 27.1112 | 0.9387 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 2839 | 2839 | -0.771% | 60 | 4 | 4.32 | 4.32 | 50.09 | 9.94 | 45.12 | [9 empty] | 210 | 2839 | 2839 | 0 | 250 | 1 | 60 | 4197.6367 | 4.1566e-07 | 0.67047
8.01 | 580 | 17.98 | 1 | 2 | 911 | 208 | 84.97 | 73.23 | 19.96 | 79.1 | 11.74 | 59.14 | 3374.08 | 6.0675e-05 | 0.001855 | 3390.3772 | 16.2972 | 0.48069 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3337 | 3337 | -1.099% | 67.6 | 2 | 4.33 | 4.33 | 59.14 | 11.74 | 53.27 | [9 empty] | 210 | 3337 | 3337 | 0 | 250 | 0.9 | 67.6 | 4200.3008 | 3.6691e-07 | 0.67541
8.01 | 580 | 18.44 | 1 | 2 | 911 | 215.2 | 54.99 | 48.58 | 19.85 | 51.785 | 6.41 | 31.935 | 1836.05 | 5.9972e-05 | 0.0018543 | 1866.5523 | 30.5023 | 1.6342 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 1821 | 1821 | -0.8197% | 45 | 7 | 4.3 | 4.3 | 31.935 | 6.41 | 28.73 | [9 empty] | 215 | 1821 | 1821 | 0 | 247 | 1 | 45 | 4195.0947 | 5.3966e-07 | 0.65519
8 | 780 | 17.98 | 1 | 2 | 917 | 285.2 | 75 | 64.97 | 19.99 | 69.985 | 10.03 | 49.995 | 3922.07 | 6.1358e-05 | 0.0018557 | 3897.1568 | 24.9132 | 0.63927 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3870 | 3870 | -1.328% | 60.3 | 3 | 4.33 | 4.33 | 49.995 | 10.03 | 44.98 | [9 empty] | 285 | 3870 | 3870 | 0 | 338 | 2 | 60.3 | 4197.6265 | 4.1592e-07 | 0.67044
8 | 780 | 17.98 | 1 | 2 | 917 | 288.5 | 64.92 | 56.73 | 20.17 | 60.825 | 8.19 | 40.655 | 3180.13 | 6.0789e-05 | 0.0018551 | 3189.5266 | 9.3966 | 0.29461 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3160 | 3160 | -0.633% | 52.7 | 5 | 4.38 | 4.38 | 40.655 | 8.19 | 36.56 | [9 empty] | 290 | 3160 | 3160 | 0 | 337 | 2.1 | 52.7 | 4196.0005 | 4.732e-07 | 0.66352
8 | 780 | 18.25 | 1 | 2 | 917 | 291.7 | 54.88 | 48.49 | 19.86 | 51.685 | 6.39 | 31.825 | 2481.86 | 6.0063e-05 | 0.0018544 | 2519.2729 | 37.4129 | 1.4851 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2485 | 2485 | 0.1265% | 45.1 | 7 | 4.3 | 4.3 | 31.825 | 6.39 | 28.63 | [9 empty] | 290 | 2485 | 2485 | 0 | 338 | 2.1 | 45.1 | 4195.0874 | 5.4047e-07 | 0.65509
9 | 580 | 17.94 | 1 | 2 | 994 | 233.1 | 75 | 64.96 | 19.92 | 69.98 | 10.04 | 50.06 | 3127.77 | 6.0307e-05 | 0.0018546 | 3162.0763 | 34.3063 | 1.0849 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3081 | 3081 | -1.495% | 59.1 | 4 | 4.32 | 4.32 | 50.06 | 10.04 | 45.04 | [9 empty] | 235 | 3081 | 3081 | 0 | 269 | 1.1 | 59.1 | 4197.625 | 4.1595e-07 | 0.67043
9 | 580 | 17.66 | 1 | 2 | 995 | 230.7 | 84.94 | 73.08 | 19.98 | 79.01 | 11.86 | 59.03 | 3700.38 | 6.0802e-05 | 0.0018551 | 3710.4892 | 10.1092 | 0.27245 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3620 | 3620 | -2.172% | 66.6 | 3 | 4.33 | 4.33 | 59.03 | 11.86 | 53.1 | [9 empty] | 230 | 3620 | 3620 | 0 | 269 | 1 | 66.6 | 4200.2681 | 3.6735e-07 | 0.67538
9 | 580 | 18.43 | 1 | 2 | 995 | 238.7 | 54.97 | 48.56 | 19.95 | 51.765 | 6.41 | 31.815 | 1993.14 | 5.9515e-05 | 0.0018538 | 2041.8297 | 48.6897 | 2.3846 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 1971 | 1971 | -1.111% | 44.5 | 8 | 4.32 | 4.32 | 31.815 | 6.41 | 28.61 | [9 empty] | 240 | 1971 | 1971 | 0 | 267 | 1.1 | 44.5 | 4195.0933 | 5.3982e-07 | 0.65517
9 | 780 | 18.26 | 1 | 2 | 999 | 315.7 | 74.94 | 64.92 | 20.92 | 69.93 | 10.02 | 49.01 | 4180.88 | 6.1049e-05 | 0.0018554 | 4175.3379 | 5.5421 | 0.13273 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 4107 | 4107 | -1.767% | 59.7 | 4 | 4.59 | 4.59 | 49.01 | 10.02 | 44 | [9 empty] | 315 | 4107 | 4107 | 0 | 359 | 2.3 | 59.7 | 4197.6138 | 4.1624e-07 | 0.6704
9 | 780 | 17.82 | 1 | 2 | 999 | 318.9 | 64.99 | 56.64 | 20.02 | 60.815 | 8.35 | 40.795 | 3485.87 | 6.0778e-05 | 0.0018551 | 3496.8045 | 10.9345 | 0.3127 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3437 | 3437 | -1.402% | 52 | 5 | 4.34 | 4.34 | 40.795 | 8.35 | 36.62 | [9 empty] | 320 | 3437 | 3437 | 0 | 359 | 2.3 | 52 | 4195.9995 | 4.7327e-07 | 0.66351
9 | 780 | 18.34 | 1 | 2 | 1000 | 322.9 | 54.98 | 48.53 | 20.02 | 51.755 | 6.45 | 31.735 | 2690.11 | 5.9642e-05 | 0.001854 | 2749.9355 | 59.8255 | 2.1755 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2687 | 2687 | -0.1156% | 44.7 | 7 | 4.34 | 4.34 | 31.735 | 6.45 | 28.51 | [9 empty] | 325 | 2687 | 2687 | 0 | 362 | 2.4 | 44.7 | 4195.0923 | 5.399e-07 | 0.65516
10 | 580 | 17.91 | 1 | 2 | 1073 | 254.6 | 75 | 64.98 | 19.97 | 69.99 | 10.02 | 50.02 | 3378.22 | 6.0072e-05 | 0.0018544 | 3428.6636 | 50.4436 | 1.4712 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3303 | 3303 | -2.227% | 58.5 | 4 | 4.33 | 4.33 | 50.02 | 10.02 | 45.01 | [9 empty] | 255 | 3303 | 3303 | 0 | 289 | 1.2 | 58.5 | 4197.6274 | 4.1589e-07 | 0.67044
10 | 580 | 17.84 | 1 | 2 | 1076 | 252.7 | 84.96 | 73.2 | 20.36 | 79.08 | 11.76 | 58.72 | 3972.09 | 6.0317e-05 | 0.0018546 | 4014.968 | 42.878 | 1.068 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 3871 | 3871 | -2.545% | 65.9 | 3 | 4.44 | 4.44 | 58.72 | 11.76 | 52.84 | [9 empty] | 255 | 3871 | 3871 | 0 | 290 | 1.2 | 65.9 | 4200.2935 | 3.6701e-07 | 0.67541
10 | 580 | 18.63 | 1 | 2 | 1076 | 261.3 | 55.01 | 48.64 | 19.98 | 51.825 | 6.37 | 31.845 | 2141.78 | 5.8711e-05 | 0.001853 | 2224.136 | 82.356 | 3.7028 |  |  | 10% | 0.9 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 2120 | 2120 | -1.017% | 44.1 | 8 | 4.33 | 4.33 | 31.845 | 6.37 | 28.66 | [9 empty] | 260 | 2120 | 2120 | 0 | 289 | 1.3 | 44.1 | 4195.0977 | 5.3934e-07 | 0.65523
10 | 780 | 18.54 | 1 | 2 | 1075 | 343.8 | 75 | 65.14 | 21.36 | 70.07 | 9.86 | 48.71 | 4452.93 | 6.0392e-05 | 0.0018547 | 4495.4554 | 42.5254 | 0.94596 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 4368 | 4368 | -1.907% | 59.3 | 4 | 4.72 | 4.72 | 48.71 | 9.86 | 43.78 | [9 empty] | 345 | 4368 | 4368 | 0 | 388 | 2.6 | 59.3 | 4197.646 | 4.1543e-07 | 0.67049
10 | 780 | 17.94 | 1 | 2 | 1075 | 347.2 | 64.95 | 56.7 | 20.26 | 60.825 | 8.25 | 40.565 | 3723.64 | 6.0308e-05 | 0.0018546 | 3764.447 | 40.807 | 1.084 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3657 | 3657 | -1.79% | 51.6 | 5 | 4.41 | 4.41 | 40.565 | 8.25 | 36.44 | [9 empty] | 345 | 3657 | 3657 | 0 | 387 | 2.7 | 51.6 | 4196.0005 | 4.732e-07 | 0.66352
10 | 780 | 18.27 | 1 | 2 | 1076 | 351.4 | 54.99 | 48.6 | 20.03 | 51.795 | 6.39 | 31.765 | 2883.92 | 5.8982e-05 | 0.0018533 | 2981.0343 | 97.1143 | 3.2577 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2878 | 2878 | -0.2053% | 44.4 | 8 | 4.35 | 4.35 | 31.765 | 6.39 | 28.57 | [9 empty] | 350 | 2878 | 2878 | 0 | 391 | 2.8 | 44.4 | 4195.0952 | 5.3958e-07 | 0.6552
3.98 | 780 | 18.35 | 1 | 2 | 575 | 159.7 | 75 | 65 | 20.01 | 70 | 10 | 49.99 | 2343.81 | 6.028e-05 | 0.0018546 | 2370.5869 | 26.7769 | 1.1295 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2380 | 2380 | 1.544% | 64.3 | 3 | 4.34 | 4.34 | 49.99 | 10 | 44.99 | [9 empty] | 160 | 2380 | 2380 | 0 | 209 | 0.8 | 64.3 | 4197.6299 | 4.1583e-07 | 0.67045
3.98 | 780 | 18.18 | 1 | 2 | 575 | 157.8 | 84.99 | 73.46 | 20 | 79.225 | 11.53 | 59.225 | 2756.86 | 5.9927e-05 | 0.0018542 | 2804.7763 | 47.9163 | 1.7084 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2802 | 2802 | 1.637% | 72.7 | 2 | 4.34 | 4.34 | 59.225 | 11.53 | 53.46 | [9 empty] | 160 | 2802 | 2802 | 0 | 214 | 0.9 | 72.7 | 4200.3462 | 3.663e-07 | 0.67547
3.98 | 780 | 18.71 | 1 | 2 | 574 | 162.9 | 54.98 | 48.6 | 19.97 | 51.79 | 6.38 | 31.82 | 1520.39 | 6.062e-05 | 0.0018549 | 1529.1379 | 8.7479 | 0.57208 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1530 | 1530 | 0.6321% | 47.9 | 6 | 4.33 | 4.33 | 31.82 | 6.38 | 28.63 | [9 empty] | 165 | 1530 | 1530 | 0 | 208 | 0.9 | 47.9 | 4195.0952 | 5.3962e-07 | 0.6552
4.97 | 780 | 18.07 | 1 | 2 | 663 | 192 | 75 | 64.95 | 20.02 | 69.975 | 10.05 | 49.955 | 2754.55 | 6.0965e-05 | 0.0018553 | 2754.6994 | 0.14936 | 0.0054221 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2775 | 2775 | 0.7424% | 62.9 | 3 | 4.34 | 4.34 | 49.955 | 10.05 | 44.93 | [9 empty] | 190 | 2775 | 2775 | 0 | 242 | 1.1 | 62.9 | 4197.624 | 4.1598e-07 | 0.67043
4.97 | 780 | 17.79 | 1 | 2 | 663 | 189.8 | 84.92 | 73.12 | 19.97 | 79.02 | 11.8 | 59.05 | 3237.44 | 6.0898e-05 | 0.0018552 | 3241.1682 | 3.7282 | 0.11503 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3261 | 3261 | 0.7277% | 71 | 2 | 4.33 | 4.33 | 59.05 | 11.8 | 53.15 | [9 empty] | 190 | 3261 | 3261 | 0 | 243 | 1.1 | 71 | 4200.2715 | 3.673e-07 | 0.67538
4.97 | 780 | 18.51 | 1 | 2 | 662 | 196 | 54.98 | 48.47 | 19.96 | 51.725 | 6.51 | 31.765 | 1779.39 | 6.1263e-05 | 0.0018556 | 1770.8215 | 8.5685 | 0.48387 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1780 | 1780 | 0.03428% | 46.9 | 7 | 4.33 | 4.33 | 31.765 | 6.51 | 28.51 | [9 empty] | 195 | 1780 | 1780 | 0 | 237 | 1.1 | 46.9 | 4195.0903 | 5.4015e-07 | 0.65513
2.98 | 780 | 18.58 | 1 | 2 | 480 | 124.8 | 74.94 | 64.93 | 20 | 69.935 | 10.01 | 49.935 | 1939.89 | 6.0567e-05 | 0.0018549 | 1952.7599 | 12.8699 | 0.65906 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1908 | 1908 | -1.644% | 65.4 | 3 | 4.34 | 4.34 | 49.935 | 10.01 | 44.93 | [9 empty] | 125 | 1908 | 1908 | 0 | 167 | 0.6 | 65.4 | 4197.6147 | 4.1621e-07 | 0.6704
2.98 | 780 | 18.44 | 1 | 2 | 480 | 123.4 | 84.92 | 73.33 | 19.99 | 79.125 | 11.59 | 59.135 | 2274.41 | 6.0088e-05 | 0.0018544 | 2307.7228 | 33.3128 | 1.4435 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2244 | 2244 | -1.337% | 74 | 2 | 4.33 | 4.33 | 59.135 | 11.59 | 53.34 | [9 empty] | 125 | 2244 | 2244 | 0 | 171 | 0.6 | 74 | 4200.3096 | 3.6679e-07 | 0.67542
2.98 | 780 | 18.83 | 1 | 2 | 480 | 127.6 | 54.98 | 48.53 | 19.96 | 51.755 | 6.45 | 31.795 | 1260.42 | 6.0972e-05 | 0.0018553 | 1260.3394 | 0.080591 | 0.0063944 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1231 | 1231 | -2.334% | 48.6 | 6 | 4.33 | 4.33 | 31.795 | 6.45 | 28.57 | [9 empty] | 130 | 1231 | 1231 | 0 | 166 | 0.6 | 48.6 | 4195.0923 | 5.399e-07 | 0.65516
1.98 | 780 | 18.81 | 1 | 2 | 399 | 95.1 | 75 | 64.87 | 20.01 | 69.935 | 10.13 | 49.925 | 1529.22 | 5.8269e-05 | 0.0018526 | 1600.0603 | 70.8403 | 4.4274 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1486 | 1486 | -2.826% | 66.4 | 3 | 4.34 | 4.34 | 49.925 | 10.13 | 44.86 | [9 empty] | 95 | 1486 | 1486 | 0 | 129 | 0.4 | 66.4 | 4197.6147 | 4.1621e-07 | 0.6704
1.98 | 780 | 18.7 | 1 | 2 | 400 | 94.4 | 84.89 | 73.07 | 20.02 | 78.98 | 11.82 | 58.96 | 1794.41 | 5.7958e-05 | 0.0018523 | 1887.6282 | 93.2182 | 4.9384 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1748 | 1748 | -2.586% | 75 | 2 | 4.34 | 4.34 | 58.96 | 11.82 | 53.05 | [9 empty] | 95 | 1748 | 1748 | 0 | 130 | 0.4 | 75 | 4200.2568 | 3.675e-07 | 0.67536
1.98 | 780 | 19.09 | 1 | 2 | 399 | 97.2 | 54.98 | 48.46 | 19.93 | 51.72 | 6.52 | 31.79 | 986.54 | 5.823e-05 | 0.0018525 | 1032.9442 | 46.4042 | 4.4924 |  |  | 10% | 0.9 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 960 | 960 | -2.69% | 49.2 | 6 | 4.32 | 4.32 | 31.79 | 6.52 | 28.53 | [9 empty] | 95 | 960 | 960 | 0 | 128 | 0.4 | 49.2 | 4195.0898 | 5.4019e-07 | 0.65513
3.98 | 780 | 19.04 | 1 | 2 | 574 | 161.3 | 80 | 40.1 | 20.07 | 60.05 | 39.9 | 39.98 | 1376.12 | 5.7405e-05 | 0.0018517 | 1461.5535 | 85.4335 | 5.8454 |  |  | 10% | 0.75 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1401 | 1401 | 1.808% | 45.9 | 7 | 4.36 | 4.36 | 39.98 | 39.9 | 20.03 | [9 empty] | 160 | 1401 | 1401 | 0 | 31 | 0 | 45.9 | 4195.9009 | 4.7844e-07 | 0.66286
4.97 | 780 | 18.91 | 1 | 2 | 661 | 193.6 | 80 | 40.06 | 19.96 | 60.03 | 39.94 | 40.07 | 1612.39 | 5.773e-05 | 0.001852 | 1702.8463 | 90.4563 | 5.3121 |  |  | 10% | 0.75 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 1630 | 1630 | 1.092% | 45 | 7 | 4.33 | 4.33 | 40.07 | 39.94 | 20.1 | [9 empty] | 195 | 1630 | 1630 | 0 | 36 | 0 | 45 | 4195.8979 | 4.7858e-07 | 0.66285
6.97 | 780 | 18.71 | 1 | 2 | 833 | 257.5 | 80 | 40.01 | 20 | 60.005 | 39.99 | 40.005 | 2055.02 | 5.762e-05 | 0.0018519 | 2174.4534 | 119.4334 | 5.4926 |  |  | 10% | 0.75 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2009 | 2009 | -2.239% | 43.2 | 8 | 4.34 | 4.34 | 40.005 | 39.99 | 20.01 | [9 empty] | 260 | 2009 | 2009 | 0 | 44 | 0.1 | 43.2 | 4195.895 | 4.7875e-07 | 0.66282
6.97 | 780 | 19.01 | 1 | 2 | 834 | 251.9 | 90.02 | 70.96 | 21.72 | 80.49 | 19.06 | 58.77 | 4091.58 | 6.5596e-05 | 0.0018599 | 3802.9327 | 288.6473 | 7.5901 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3997 | 3997 | -2.312% | 69.1 | 3 | 4.82 | 4.82 | 58.77 | 19.06 | 49.24 | [9 empty] | 250 | 3997 | 3997 | 0 | 185 | 0.7 | 69.1 | 4200.8232 | 3.6027e-07 | 0.67598
6.97 | 780 | 18.36 | 1 | 2 | 835 | 254.7 | 79.99 | 63.31 | 20.5 | 71.65 | 16.68 | 51.15 | 3577.5 | 6.5561e-05 | 0.0018599 | 3326.9216 | 250.5784 | 7.5318 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3501 | 3501 | -2.138% | 61.4 | 3 | 4.47 | 4.47 | 51.15 | 16.68 | 42.81 | [9 empty] | 255 | 3501 | 3501 | 0 | 184 | 0.7 | 61.4 | 4198.0259 | 4.0635e-07 | 0.6715
6.97 | 780 | 18.36 | 1 | 2 | 834 | 259.7 | 60.01 | 48.82 | 19.99 | 54.415 | 11.19 | 34.425 | 2396.05 | 6.4408e-05 | 0.0018587 | 2268.0889 | 127.9611 | 5.6418 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2369 | 2369 | -1.129% | 47.1 | 7 | 4.33 | 4.33 | 34.425 | 11.19 | 28.83 | [9 empty] | 260 | 2369 | 2369 | 0 | 184 | 0.7 | 47.1 | 4195.3066 | 5.1898e-07 | 0.65775
5.97 | 780 | 17.63 | 1 | 2 | 748 | 220.4 | 90 | 69.99 | 20 | 79.995 | 20.01 | 59.995 | 3703.83 | 6.5672e-05 | 0.00186 | 3438.568 | 265.262 | 7.7143 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3660 | 3660 | -1.183% | 69.3 | 2 | 4.34 | 4.34 | 59.995 | 20.01 | 49.99 | [9 empty] | 220 | 3660 | 3660 | 0 | 161 | 0.5 | 69.3 | 4200.6333 | 3.6261e-07 | 0.67578
5.97 | 780 | 18.07 | 1 | 2 | 748 | 222.8 | 80.03 | 62.85 | 20.05 | 71.44 | 17.18 | 51.39 | 3178.52 | 6.547e-05 | 0.0018598 | 2959.9574 | 218.5626 | 7.384 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 3147 | 3147 | -0.9917% | 62 | 3 | 4.35 | 4.35 | 51.39 | 17.18 | 42.8 | [9 empty] | 225 | 3147 | 3147 | 0 | 161 | 0.5 | 62 | 4197.9736 | 4.0754e-07 | 0.67137
5.98 | 780 | 18.43 | 1 | 2 | 747 | 227.2 | 60.01 | 48.48 | 20 | 54.245 | 11.53 | 34.245 | 2129.77 | 6.5088e-05 | 0.0018594 | 1994.9638 | 134.8062 | 6.7573 |  |  | 10% | 0.89 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2106 | 2106 | -1.116% | 47.5 | 6 | 4.34 | 4.34 | 34.245 | 11.53 | 28.48 | [9 empty] | 225 | 2106 | 2106 | 0 | 159 | 0.5 | 47.5 | 4195.292 | 5.2028e-07 | 0.65759
4.97 | 780 | 18.15 | 1 | 2 | 663 | 190.8 | 90.04 | 60.53 | 20.48 | 75.285 | 29.51 | 54.805 | 2810.89 | 6.6955e-05 | 0.0018613 | 2559.5512 | 251.3388 | 9.8196 |  |  | 10% | 0.88 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 2814 | 2814 | 0.1106% | 64.3 | 3 | 4.47 | 4.47 | 54.805 | 29.51 | 40.05 | [9 empty] | 190 | 2814 | 2814 | 0 | 84 | 0.2 | 64.3 | 4199.0303 | 3.8637e-07 | 0.67359
4.97 | 780 | 19.3 | 1 | 2 | 661 | 201.3 | 30.02 | 25.61 | 20.05 | 27.815 | 4.41 | 7.765 | 357.27 | 5.6842e-05 | 0.0018511 | 383.2097 | 25.9397 | 6.7691 |  |  | 10% | 0.88 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 391 | 391 | 9.441% | 25.8 | 21 | 4.35 | 4.35 | 7.765 | 4.41 | 5.56 | [9 empty] | 200 | 391 | 391 | 0 | 76 | 0.2 | 25.8 | 4193.5288 | 8.3416e-07 | 0.62741
4.97 | 780 | 19.25 | 1 | 2 | 661 | 200.8 | 32.56 | 26.96 | 19.97 | 29.76 | 5.6 | 9.79 | 453.91 | 5.7806e-05 | 0.0018521 | 478.7433 | 24.8333 | 5.1872 |  |  | 10% | 0.88 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 493 | 493 | 8.612% | 27.3 | 19 | 4.33 | 4.33 | 9.79 | 5.6 | 6.99 | [9 empty] | 200 | 493 | 493 | 0 | 76 | 0.2 | 27.3 | 4193.71 | 7.9932e-07 | 0.62995
4.99 | 780 | 19.41 | 1 | 2 | 658 | 199.3 | 35.04 | 28.32 | 20.14 | 31.68 | 6.72 | 11.54 | 543.39 | 5.9503e-05 | 0.0018538 | 556.7756 | 13.3856 | 2.4041 |  |  | 10% | 0.88 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 577 | 577 | 6.185% | 28.7 | 18 | 4.38 | 4.38 | 11.54 | 6.72 | 8.18 | [9 empty] | 200 | 577 | 577 | 0 | 74 | 0.2 | 28.7 | 4193.8682 | 7.6747e-07 | 0.63241
4.99 | 780 | 19.42 | 1 | 2 | 661 | 199.5 | 40.02 | 31.05 | 20.01 | 35.535 | 8.97 | 15.525 | 725.76 | 5.9313e-05 | 0.0018536 | 746.0112 | 20.2512 | 2.7146 |  |  | 10% | 0.88 | 800 | [6 empty] | 3 |  | 784 | 784 | 8.025% | 31.7 | 15 | 4.34 | 4.34 | 15.525 | 8.97 | 11.04 | [9 empty] | 200 | 784 | 784 | 0 | 75 | 0.2 | 31.7 | 4194.1377 | 7.1032e-07 | 0.63719
4.99 | 580 | 19.02 | 1 | 2 | 654 | 147.6 | 30 | 25.86 | 19.57 | 27.93 | 4.14 | 8.36 | 302.97 | 5.9683e-05 | 0.001854 | 309.4941 | 6.5241 | 2.108 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 306 | 306 | 1% | 25.7 | 21 | 4.22 | 4.22 | 8.36 | 4.14 | 6.29 | [9 empty] | 150 | 306 | 306 | 0 | 64 | 0.1 | 25.7 | 4193.54 | 8.3202e-07 | 0.62756
4.99 | 580 | 19.04 | 1 | 2 | 654 | 146.9 | 34.9 | 28.94 | 19.85 | 31.92 | 5.96 | 12.07 | 436.15 | 6.0237e-05 | 0.0018545 | 441.4452 | 5.2952 | 1.1995 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 444 | 444 | 1.8% | 28.8 | 18 | 4.3 | 4.3 | 12.07 | 5.96 | 9.09 | [9 empty] | 145 | 444 | 444 | 0 | 64 | 0.1 | 28.8 | 4193.8867 | 7.6366e-07 | 0.63271
4.99 | 580 | 19.21 | 1 | 2 | 653 | 146 | 39.91 | 32.02 | 20.02 | 35.965 | 7.89 | 15.945 | 576.49 | 6.0971e-05 | 0.0018553 | 576.4702 | 0.019827 | 0.0034394 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 588 | 588 | 1.997% | 32 | 15 | 4.34 | 4.34 | 15.945 | 7.89 | 12 | [9 empty] | 145 | 588 | 588 | 0 | 64 | 0.1 | 32 | 4194.1646 | 7.0446e-07 | 0.63772
4.99 | 580 | 19.02 | 1 | 2 | 654 | 147.6 | 30 | 25.86 | 19.57 | 27.93 | 4.14 | 8.36 | 302.97 | 5.9683e-05 | 0.001854 | 309.4941 | 6.5241 | 2.108 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 306 | 306 | 1% | 25.7 | 21 | 4.22 | 4.22 | 8.36 | 4.14 | 6.29 | [9 empty] | 150 | 306 | 306 | 0 | 64 | 0.1 | 25.7 | 4193.54 | 8.3202e-07 | 0.62756
4.99 | 580 | 19.04 | 1 | 2 | 654 | 146.9 | 34.9 | 28.94 | 19.85 | 31.92 | 5.96 | 12.07 | 436.15 | 6.0237e-05 | 0.0018545 | 441.4452 | 5.2952 | 1.1995 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 444 | 444 | 1.8% | 28.8 | 18 | 4.3 | 4.3 | 12.07 | 5.96 | 9.09 | [9 empty] | 145 | 444 | 444 | 0 | 64 | 0.1 | 28.8 | 4193.8867 | 7.6366e-07 | 0.63271
4.99 | 580 | 19.21 | 1 | 2 | 653 | 146 | 39.91 | 32.02 | 20.02 | 35.965 | 7.89 | 15.945 | 576.49 | 6.0971e-05 | 0.0018553 | 576.4702 | 0.019827 | 0.0034394 |  |  | 10% | 0.88 | 600 | [6 empty] | 3 |  | 588 | 588 | 1.997% | 32 | 15 | 4.34 | 4.34 | 15.945 | 7.89 | 12 | [9 empty] | 145 | 588 | 588 | 0 | 64 | 0.1 | 32 | 4194.1646 | 7.0446e-07 | 0.63772
4.99 | 1360 | 18.85 | 2 | 2 | 650 | 339.6 | 40.03 | 34.78 | 19.77 | 37.405 | 5.25 | 17.635 | 1706.38 | 6.4514e-05 | 0.0018588 | 1612.6003 | 93.7797 | 5.8154 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 1701 | 1701 | -0.3153% | 34.6 | 13 | 4.28 | 4.28 | 17.635 | 5.25 | 15.01 | [9 empty] | 340 | 1701 | 1701 | 0 | 280 | 2.5 | 34.6 | 4194.251 | 6.855e-07 | 0.63945
4.99 | 1360 | 18.94 | 2 | 2 | 650 | 341.5 | 34.97 | 31.1 | 20.05 | 33.035 | 3.87 | 12.985 | 1259.76 | 6.4019e-05 | 0.0018583 | 1199.7306 | 60.0294 | 5.0036 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 1254 | 1254 | -0.4572% | 31 | 16 | 4.35 | 4.35 | 12.985 | 3.87 | 11.05 | [9 empty] | 340 | 1254 | 1254 | 0 | 279 | 2.6 | 31 | 4193.9692 | 7.464e-07 | 0.63411
4.99 | 1360 | 19.03 | 2 | 2 | 650 | 343.2 | 29.99 | 27.35 | 19.83 | 28.67 | 2.64 | 8.84 | 859.7 | 6.3352e-05 | 0.0018577 | 827.351 | 32.349 | 3.9099 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 855 | 855 | -0.5467% | 27.2 | 19 | 4.29 | 4.29 | 8.84 | 2.64 | 7.52 | [9 empty] | 345 | 855 | 855 | 0 | 279 | 2.6 | 27.2 | 4193.6108 | 8.1851e-07 | 0.62853
6 | 1360 | 18.84 | 2 | 2 | 737 | 397.6 | 40 | 34.98 | 19.96 | 37.49 | 5.02 | 17.53 | 1928.79 | 6.3742e-05 | 0.0018581 | 1844.8548 | 83.9352 | 4.5497 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 1941 | 1941 | 0.633% | 34.5 | 13 | 4.33 | 4.33 | 17.53 | 5.02 | 15.02 | [9 empty] | 400 | 1941 | 1941 | 0 | 334 | 3.5 | 34.5 | 4194.2559 | 6.8441e-07 | 0.63955
6 | 1360 | 18 | 2 | 2 | 737 | 399.4 | 35 | 31.06 | 19.27 | 33.03 | 3.94 | 13.76 | 1520.76 | 6.3496e-05 | 0.0018578 | 1460.2323 | 60.5277 | 4.1451 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 1528 | 1528 | 0.4761% | 30.6 | 15 | 4.14 | 4.14 | 13.76 | 3.94 | 11.79 | [9 empty] | 400 | 1528 | 1528 | 0 | 334 | 3.6 | 30.6 | 4193.9692 | 7.4648e-07 | 0.63411
6 | 1360 | 18 | 2 | 2 | 736 | 400.6 | 29.99 | 27.2 | 18.87 | 28.595 | 2.79 | 9.725 | 1076.8 | 6.297e-05 | 0.0018573 | 1042.5786 | 34.2214 | 3.2824 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 | [6 empty] | 3 |  | 1080 | 1080 | 0.2972% | 26.8 | 18 | 4.04 | 4.04 | 9.725 | 2.79 | 8.33 | [9 empty] | 400 | 1080 | 1080 | 0 | 333 | 3.6 | 26.8 | 4193.604 | 8.1986e-07 | 0.62844
[18 empty] | 1.3553 |  | -0.17954
[15 empty] | 0.00015738 | 1.4264 | -0.00021773 | 0.92047 | -0.33877 | -2
Heizen 4-Leiter | [13 empty] | 9.4012e-06 | 8.1114e-06 |  |  | 2.9092 | 61.3991
5.1 | 1360 | 22.82 | 2 | 4 | 671 | 355.3 | 41.27 | 35.51 | 24 | 38.39 | 5.76 | 14.39 | 1370 | 0.0002646 | 0.00025804 | 848.8278 | 521.1722 | 61.3991 |  |  | 1% | 0.62 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 1990 | 1990 | -1.206% | 50.2 | 6 | 4.33 | 4.33 | 50.22 | 10.3 | 45.07 | [9 empty] | 195 | 1990 | 1990 | 0 | 169 | 3.1 | 50.2 | 4197.6738 | 4.1473e-07 | 0.67057
4.97 | 1360 | 26.17 | 2 | 4 | 659 | 350.5 | 39.98 | 29.86 | 26.25 | 34.92 | 10.12 | 8.67 | 297.88 | 0.00012912 | 0.000127 | 367.9723 | 70.0923 | 19.0482 |  |  | 1% | 0.6 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 656 | 656 | -2.803% | 29.6 | 17 | 4.32 | 4.32 | 17.545 | 4.83 | 15.13 | [9 empty] | 200 | 656 | 656 | 0 | 117 | 1.8 | 29.6 | 4194.2554 | 6.846e-07 | 0.63953
4.97 | 1360 | 26.26 | 2 | 4 | 658 | 350.6 | 34.98 | 30.02 | 26.51 | 32.5 | 4.96 | 5.99 | 263.49 | 0.00016643 | 0.00015758 | 263.1716 | 0.31837 | 0.12097 |  |  | 1% | 0.61 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 790 | 790 | -2.742% | 28.9 | 16 | 4.05 | 4.05 | 18.755 | 4.63 | 16.44 | [9 empty] | 235 | 790 | 790 | 0 | 147 | 2.7 | 28.9 | 4194.2656 | 6.8231e-07 | 0.63974
2.98 | 1360 | 26.61 | 2 | 4 | 485 | 227.8 | 79.71 | 50.16 | 27.83 | 64.935 | 29.55 | 37.105 | 1495.94 | 0.00016166 | 0.00016141 | 1458.6767 | 37.2633 | 2.5546 |  |  | 1% | 0.6 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 550 | 550 | -6.621% | 40.9 | 17 | 8.3 | 8.3 | 16.845 | 5.07 | 14.31 | [9 empty] | 165 | 550 | 550 | 0 | 94 | 1.2 | 40.9 | 4194.8198 | 5.75e-07 | 0.65098
3.98 | 1360 | 22.43 | 2 | 4 | 572 | 283.7 | 75.34 | 60.48 | 24.34 | 67.91 | 14.86 | 43.57 | 2560.52 | 0.00016965 | 0.00016866 | 2390.276 | 170.244 | 7.1224 |  |  | 1% | 0.53 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 832 | 832 | -5.455% | 38.8 | 19 | 8.03 | 8.03 | 22.21 | 15.18 | 14.62 | [9 empty] | 300 | 832 | 832 | 0 | 48 | 0.3 | 38.8 | 4195.145 | 5.3431e-07 | 0.65585
4.97 | 1360 | 21.23 | 2 | 4 | 682 | 355.3 | 74.93 | 63.1 | 23.31 | 69.015 | 11.83 | 45.705 | 3177.21 | 0.0001614 | 0.00015985 | 3128.6876 | 48.5224 | 1.5509 |  |  | 1% | 0.62 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 2113 | 2113 | 3.463% | 68.6 | 4 | 7.91 | 7.91 | 49.955 | 10.07 | 44.92 | [9 empty] | 170 | 2113 | 2113 | 0 | 185 | 5.6 | 68.6 | 4200.6143 | 3.6285e-07 | 0.67576
1.98 | 1360 | 28.47 | 2 | 4 | 397 | 167.9 | 84.98 | 74.91 | 29.99 | 79.945 | 10.07 | 49.955 | 2042.27 | 0.00015356 | 0.00015141 | 2121.6889 | 79.4189 | 3.7432 |  |  | 1% | 0.62 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 2635 | 2635 | 3.862% | 65.8 | 5 | 7.87 | 7.87 | 50.085 | 10.03 | 45.07 | [9 empty] | 225 | 2635 | 2635 | 0 | 232 | 8.3 | 65.8 | 4200.6294 | 3.6266e-07 | 0.67578
5.97 | 1360 | 21.86 | 2 | 4 | 823 | 448.2 | 75.19 | 62 | 24.14 | 68.595 | 13.19 | 44.455 | 3544.8 | 0.00016036 | 0.00015911 | 3506.6239 | 38.1761 | 1.0887 |  |  | 1% | 0.62 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 3445 | 3445 | 3.594% | 61.3 | 6 | 7.92 | 7.92 | 49.505 | 10.29 | 44.36 | [9 empty] | 340 | 3445 | 3445 | 0 | 295 | 12.9 | 61.3 | 4200.4531 | 3.649e-07 | 0.67559
3.98 | 1360 | 28.04 | 2 | 4 | 572 | 282.2 | 84.98 | 75.08 | 30.02 | 80.03 | 9.9 | 50.01 | 2975.81 | 0.00015919 | 0.00015697 | 2983.5186 | 7.7086 | 0.25837 |  |  | 1% | 0.45 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 1066 | 1066 | 2.887% | 44.3 | 14 | 7.92 | 7.92 | 31.95 | 35.9 | 14 | [9 empty] | 230 | 1066 | 1066 | 0 | 26 | 0.2 | 44.3 | 4196.1548 | 4.6571e-07 | 0.66446
2.98 | 1360 | 28.22 | 2 | 4 | 485 | 225.4 | 85 | 74.97 | 29.9 | 79.985 | 10.03 | 50.085 | 2537.01 | 0.00015798 | 0.00015581 | 2562.1894 | 25.1794 | 0.98273 |  |  | 1% | 0.44 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 342 | 342 | 14.81% | 29.2 | 25 | 6.35 | 6.35 | 8.67 | 10.12 | 3.61 | [9 empty] | 350 | 342 | 342 | 0 | 29 | 0.2 | 29.2 | 4194.0981 | 7.1888e-07 | 0.63644
4.97 | 1360 | 27.75 | 2 | 4 | 657 | 337.9 | 84.66 | 74.37 | 30.01 | 79.515 | 10.29 | 49.505 | 3325.47 | 0.00015964 | 0.00015758 | 3321.3365 | 4.1335 | 0.12445 |  |  | 1% | 0.5 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 302 | 302 | 14.62% | 29.1 | 26 | 6.45 | 6.45 | 5.99 | 4.96 | 3.51 | [9 empty] | 350 | 302 | 302 | 0 | 53 | 0.7 | 29.1 | 4193.9302 | 7.5459e-07 | 0.63344
5.97 | 1360 | 27.57 | 2 | 4 | 743 | 394.2 | 84.93 | 73.69 | 30.01 | 79.31 | 11.24 | 49.3 | 3635 | 0.00015911 | 0.00015738 | 3634.9927 | 0.007318 | 0.00020132 |  |  | 1% | 0.61 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 2180 | 2180 | 2.945% | 39 | 11 | 4.62 | 4.62 | 30.56 | 8.02 | 26.55 | [9 empty] | 360 | 2180 | 2180 | 0 | 236 | 9.5 | 39 | 4195.0786 | 5.4141e-07 | 0.65498
4.97 | 1360 | 19.86 | 2 | 4 | 684 | 361.1 | 55.58 | 47.56 | 21.01 | 51.57 | 8.02 | 30.56 | 2117.63 | 0.00016096 | 0.00015757 | 2115.0877 | 2.5423 | 0.1202 |  |  | 1% | 0.6 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 3608 | 3608 | 1.783% | 48.4 | 8 | 5.59 | 5.59 | 44.455 | 13.19 | 37.86 | [9 empty] | 450 | 3608 | 3608 | 0 | 240 | 9.2 | 48.4 | 4197.3198 | 4.2411e-07 | 0.6695
6.87 | 1360 | 20.9 | 2 | 4 | 950 | 538.6 | 55.39 | 45.36 | 22.13 | 50.375 | 10.03 | 28.245 | 2416.69 | 0.00015688 | 0.00015471 | 2457.8218 | 41.1318 | 1.6735 |  |  | 1% | 0.59 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 2471 | 2471 | 2.247% | 35.8 | 14 | 4.95 | 4.95 | 28.245 | 10.03 | 23.23 | [9 empty] | 540 | 2471 | 2471 | 0 | 214 | 8 | 35.8 | 4194.9941 | 5.5132e-07 | 0.65378
2.98 | 1360 | 28.74 | 2 | 4 | 485 | 228.7 | 79.9 | 44 | 30 | 61.95 | 35.9 | 31.95 | 1036.09 | 0.00014125 | 0.00014108 | 1155.6363 | 119.5463 | 10.3446 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 1415 | 1415 | 3.285% | 36 | 15 | 5.55 | 5.55 | 14.39 | 5.76 | 11.51 | [9 empty] | 355 | 1415 | 1415 | 0 | 212 | 25.5 | 36 | 4194.3076 | 6.731e-07 | 0.64061
9.97 | 780 | 27.36 | 1 | 4 | 1076 | 360.5 | 49.7 | 38.34 | 28 | 44.02 | 11.36 | 16.02 | 657.14 | 0.00014548 | 0.0001438 | 718.5008 | 61.3608 | 8.5401 |  |  | 1% | 0.53 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 554 | 554 | -4.672% | 35.8 | 22 | 7.99 | 7.99 | 14.925 | 10.03 | 9.91 | [9 empty] | 300 | 554 | 554 | 0 | 48 | 0.3 | 35.8 | 4194.6714 | 5.9937e-07 | 0.64821
7.97 | 780 | 29.46 | 1 | 4 | 918 | 299.9 | 50.1 | 40.07 | 30.16 | 45.085 | 10.03 | 14.925 | 581.15 | 0.0001624 | 0.00016024 | 570.9206 | 10.2294 | 1.7917 |  |  | 1% | 0.53 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 1103 | 1103 | -5.766% | 42.2 | 16 | 8.26 | 8.26 | 29.17 | 20.18 | 19.08 | [9 empty] | 295 | 1103 | 1103 | 0 | 48 | 0.3 | 42.2 | 4195.8818 | 4.7946e-07 | 0.66273
3.98 | 780 | 29.96 | 1 | 4 | 575 | 167.4 | 50.2 | 45.13 | 30.82 | 47.665 | 5.07 | 16.845 | 589 | 0.00019207 | 0.0001836 | 508.5934 | 80.4066 | 15.8096 |  |  | 1% | 0.52 | 800 | [6 empty] | 1 |  | 638 | 638 | -2.913% | 33.4 | 22 | 7.04 | 7.04 | 16.02 | 11.36 | 10.34 | [9 empty] | 360 | 638 | 638 | 0 | 49 | 0.4 | 33.4 | 4194.6128 | 6.1001e-07 | 0.64704
5.97 | 780 | 18.18 | 1 | 4 | 749 | 234 | 39.97 | 35.34 | 18.9 | 37.655 | 4.63 | 18.755 | 812.27 | 0.00016183 | 0.00015168 | 840.9 | 28.63 | 3.4047 |  |  | 1% | 0.62 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 3084 | 3084 | 3.636% | 63.5 | 5 | 7.93 | 7.93 | 50.01 | 9.9 | 45.06 | [9 empty] | 280 | 3084 | 3084 | 0 | 275 | 11.3 | 63.5 | 4200.6465 | 3.6244e-07 | 0.6758
7.97 | 780 | 29.34 | 1 | 4 | 917 | 297.8 | 60.04 | 44.86 | 30.24 | 52.45 | 15.18 | 22.21 | 880 | 0.00015833 | 0.00015738 | 879.9999 | 5.1305e-05 | 5.8301e-06 |  |  | 1% | 0.61 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 3758 | 3758 | 3.384% | 59.3 | 7 | 7.92 | 7.92 | 49.3 | 11.24 | 43.68 | [9 empty] | 395 | 3758 | 3758 | 0 | 295 | 12.9 | 59.3 | 4200.3774 | 3.6589e-07 | 0.6755
7.97 | 780 | 29.53 | 1 | 4 | 917 | 296.1 | 69.99 | 49.81 | 30.73 | 59.9 | 20.18 | 29.17 | 1170.49 | 0.00015715 | 0.00015661 | 1176.2124 | 5.7224 | 0.48651 |  |  | 1% | 0.51 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 1547 | 1547 | 3.413% | 48.5 | 10 | 6.97 | 6.97 | 37.105 | 29.55 | 22.33 | [9 empty] | 230 | 1547 | 1547 | 0 | 46 | 0.5 | 48.5 | 4196.6211 | 4.465e-07 | 0.66683
4.97 | 780 | 19.3 | 1 | 4 | 662 | 200.8 | 39.89 | 35.06 | 19.93 | 37.475 | 4.83 | 17.545 | 674.92 | 0.00016668 | 0.00015735 | 675.0532 | 0.13316 | 0.019726 |  |  | 1% | 0.59 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 2577 | 2577 | 0.6436% | 51.7 | 7 | 5.66 | 5.66 | 43.57 | 14.86 | 36.14 | [9 empty] | 285 | 2577 | 2577 | 0 | 152 | 4.1 | 51.7 | 4197.1777 | 4.282e-07 | 0.66902
4.97 | 780 | 18.87 | 1 | 4 | 662 | 195.6 | 75.34 | 65.04 | 19.97 | 70.19 | 10.3 | 50.22 | 2014.29 | 0.00015727 | 0.00015522 | 2041.9643 | 27.6743 | 1.3553 |  |  | 1% | 0.61 | 1400 | [6 empty] | 1 |  | 3253 | 3253 | 2.385% | 50.8 | 7 | 5.32 | 5.32 | 45.705 | 11.83 | 39.79 | [9 empty] | 355 | 3253 | 3253 | 0 | 241 | 9.3 | 50.8 | 4197.4102 | 4.2161e-07 | 0.66979
-0.47751
[15 empty] | 0.0013795 | 0.91623 | 0.0013767 | 1.4619 | 0.14099 | -0.0015852
3.1433
Kühlen 2-Leiter | [13 empty] | 1.4165e-06 | 2.4149e-07 |  |  | 3.3809 | 11.4047
2.99 | 1360 | 25.94 | 2 | 2 | 483 | 235.9 | 17 | 18.99 | 27.86 | 17.995 | 1.99 | 9.865 | 390.87 | 3.8884e-06 | 0.001379 | 438.6806 | 47.8106 | 10.8987 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.87 |  | 3 |  | 965 | 965 | -1.098% | 19.5 | 50 | 7.04 | 7.04 | -10.04 | -1.96 | -9.06 | 3 | 74.68% | 7.04 | 33.85% | 25.32% |  | 25% | 1.291% | 26.97% | 460 | 965 | 965 | 0 | 423 | 5.9 | 19.5 | 4192.1802 | 1.0584e-06 | 0.61376
2.99 | 1360 | 25.37 | 2 | 2 | 483 | 236.5 | 15.01 | 17.31 | 27.94 | 16.16 | 2.3 | 11.78 | 452.21 | 4.16e-06 | 0.001379 | 508.689 | 56.479 | 11.1029 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.112 |  | 3 |  | 1104 | 1104 | -1.543% | 17.9 | 55 | 6.95 | 6.95 | -11.71 | -2.24 | -10.59 | 4 | 72.7% | 6.95 | 34.97% | 27.3% |  | 26% | 4.995% | 28.55% | 460 | 1104 | 1104 | 0 | 424 | 5.9 | 17.9 | 4191.8179 | 1.1123e-06 | 0.61098
2.99 | 1360 | 26.39 | 2 | 2 | 483 | 235.4 | 19.12 | 20.78 | 28 | 19.95 | 1.66 | 8.05 | 324.59 | 3.5161e-06 | 0.0013791 | 366.374 | 41.784 | 11.4047 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.4431 |  | 3 |  | 808 | 808 | -0.115% | 21.1 | 45 | 7.03 | 7.03 | -8.16 | -1.62 | -7.35 | 3 | 77.44% | 7.03 | 32.68% | 22.56% |  | 24% | 5.984% | 24.97% | 460 | 808 | 808 | 0 | 429 | 5.9 | 21.1 | 4192.5 | 1.0092e-06 | 0.61644
2.99 | 1360 | 23 | 2 | 2 | 483 | 238.4 | 6.11 | 12.05 | 27.99 | 9.08 | 5.94 | 18.91 | 662.76 | 6.7428e-06 | 0.0013795 | 663.0507 | 0.29071 | 0.043844 |  |  | 25% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 25.2762 |  | 3 |  | 731 | 731 | -6.171% | 19.9 | 47 | 6.8 | 6.8 | -8.99 | -2.88 | -7.55 | 3 | 71.4% | 6.8 | 33.89% | 28.6% |  | 24% | 19.18% | 27.74% | 410 | 731 | 731 | 0 | 218 | 1.8 | 19.9 | 4192.2612 | 1.0461e-06 | 0.61441
3.99 | 1360 | 20.53 | 2 | 2 | 570 | 295.9 | 10 | 13.67 | 22.01 | 11.835 | 3.67 | 10.175 | 547.84 | 5.909e-06 | 0.0013797 | 528.235 | 19.605 | 3.7114 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 24.8848 |  | 3 |  | 883 | 883 | -2.716% | 18.4 | 53 | 6.95 | 6.95 | -11.135 | -3.35 | -9.46 | 4 | 68.99% | 6.95 | 35.44% | 31.01% |  | 31% | 0.04074% | 30.85% | 410 | 883 | 883 | 0 | 227 | 1.9 | 18.4 | 4191.9287 | 1.096e-06 | 0.6118
3.99 | 1360 | 18.89 | 2 | 2 | 571 | 296.1 | 8.07 | 14.14 | 20 | 11.105 | 6.07 | 8.895 | 452.68 | 7.0678e-06 | 0.0013798 | 435.0744 | 17.6056 | 4.0466 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 26.358 |  | 3 |  | 663 | 663 | 0.1707% | 21.5 | 45 | 7.08 | 7.08 | -7.92 | -2.44 | -6.7 | 3 | 73.27% | 7.08 | 33.08% | 26.73% |  | 28% | 4.549% | 26.62% | 410 | 663 | 663 | 0 | 234 | 2 | 21.5 | 4192.5601 | 9.9978e-07 | 0.61697
4.99 | 1360 | 22.68 | 2 | 2 | 656 | 355.6 | 10 | 15.11 | 23.99 | 12.555 | 5.11 | 11.435 | 697.19 | 6.391e-06 | 0.0013795 | 700.1593 | 2.9693 | 0.42408 |  |  | 15% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.4116 |  | 3 |  | 1431 | 1431 | 3.338% | 12.4 | 62 | 5.56 | 5.56 | -14.93 | -6.28 | -11.79 | 4 | 68.71% | 5.56 | 37.28% | 31.29% |  | 33% | 5.182% | 30.67% | 535 | 1431 | 1431 | 0 | 196 | 1.5 | 12.4 | 4190.0957 | 1.3509e-06 | 0.60012
4.99 | 1360 | 19.13 | 2 | 2 | 656 | 354.5 | 8.08 | 14.25 | 20 | 11.165 | 6.17 | 8.835 | 545 | 7.0394e-06 | 0.0013797 | 528.6691 | 16.3309 | 3.0891 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.833 |  | 3 |  | 1375 | 1375 | -0.6252% | 20.1 | 49 | 7.1 | 7.1 | -10.16 | -2.02 | -9.15 | 3 | 83.33% | 7.1 | 32.25% | 16.67% |  | 18% | 7.385% | 18.46% | 620 | 1375 | 1375 | 0 | 585 | 10.5 | 20.1 | 4192.1855 | 1.0576e-06 | 0.6138
4.99 | 1360 | 26.15 | 2 | 2 | 656 | 357 | 8.12 | 18.14 | 28.04 | 13.13 | 10.02 | 14.91 | 828.28 | 8.1604e-06 | 0.0013798 | 800.1362 | 28.1438 | 3.5174 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.9409 |  | 3 |  | 1566 | 1566 | 0.7139% | 18.5 | 52 | 6.86 | 6.86 | -11.425 | -2.27 | -10.29 | 3 | 82.13% | 6.86 | 32.86% | 17.87% |  | 20% | 10.65% | 22.68% | 640 | 1566 | 1566 | 0 | 593 | 10.9 | 18.5 | 4191.8228 | 1.1116e-06 | 0.61101
6 | 1360 | 26.64 | 2 | 2 | 736 | 409.6 | 17 | 19.88 | 27.43 | 18.44 | 2.88 | 8.99 | 779.08 | 5.4202e-06 | 0.0013798 | 743.0534 | 36.0266 | 4.8484 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 27.1871 |  | 3 |  | 1159 | 1159 | -4.6% | 21.6 | 44 | 7.03 | 7.03 | -8.06 | -1.78 | -7.17 | 3 | 87.99% | 7.03 | 31.28% | 12.01% |  | 9% | 33.5% | 9.03% | 635 | 1159 | 1159 | 0 | 560 | 9.6 | 21.6 | 4192.5083 | 1.0079e-06 | 0.61651
6 | 1360 | 26.53 | 2 | 2 | 737 | 411.3 | 14.99 | 18.34 | 27.8 | 16.665 | 3.35 | 11.135 | 907.65 | 5.648e-06 | 0.0013797 | 883.689 | 23.961 | 2.7115 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.263 |  | 3 |  | 1131 | 1131 | 0.7222% | 19.8 | 49 | 7.04 | 7.04 | -9.99 | -2.04 | -8.97 | 3 | 78.63% | 7.04 | 33.08% | 21.37% |  | 23% | 7.067% | 25.21% | 530 | 1131 | 1131 | 0 | 477 | 7.3 | 19.8 | 4192.1875 | 1.0573e-06 | 0.61382
6 | 1360 | 27.33 | 2 | 2 | 739 | 411.1 | 18.99 | 21.43 | 28.13 | 20.21 | 2.44 | 7.92 | 661.87 | 4.6887e-06 | 0.0013794 | 678.7545 | 16.8845 | 2.4876 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.5926 |  | 3 |  | 1295 | 1295 | 0.3464% | 18.2 | 54 | 6.99 | 6.99 | -11.725 | -2.35 | -10.55 | 3 | 76.21% | 6.99 | 34.17% | 23.79% |  | 25% | 4.851% | 26.76% | 530 | 1295 | 1295 | 0 | 474 | 7.3 | 18.2 | 4191.8311 | 1.1104e-06 | 0.61107
6 | 1360 | 25.76 | 2 | 2 | 742 | 416.7 | 10.06 | 14.8 | 27.62 | 12.43 | 4.74 | 15.19 | 1095.42 | 6.2463e-06 | 0.0013795 | 1096.8802 | 1.4602 | 0.13313 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.7887 |  | 3 |  | 953 | 953 | 2.443% | 21.3 | 45 | 7.04 | 7.04 | -8.165 | -1.69 | -7.32 | 3 | 81.68% | 7.04 | 32.07% | 18.32% |  | 19% | 3.566% | 17.6% | 530 | 953 | 953 | 0 | 485 | 7.4 | 21.3 | 4192.5024 | 1.0088e-06 | 0.61646
6 | 1360 | 19.26 | 2 | 2 | 742 | 413.6 | 8.07 | 14.18 | 20.01 | 11.125 | 6.11 | 8.885 | 637 | 6.8079e-06 | 0.0013795 | 636.9321 | 0.067854 | 0.010653 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 24.2937 |  | 3 |  | 434 | 434 | 11.03% | 18.8 | 52 | 6.98 | 6.98 | -9.865 | -1.99 | -8.87 | 3 | 60.64% | 6.98 | 36.88% | 39.36% |  | 45.51% | 13.51% | 44.15% | 235 | 434 | 434 | 0 | 187 | 1.4 | 18.8 | 4192.1812 | 1.0583e-06 | 0.61376
6 | 1360 | 26.53 | 2 | 2 | 742 | 416.5 | 8.12 | 18.25 | 27.98 | 13.185 | 10.13 | 14.795 | 988.85 | 8.2327e-06 | 0.0013799 | 949.712 | 39.138 | 4.121 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 23.5526 |  | 3 |  | 511 | 511 | 13% | 17.1 | 58 | 7 | 7 | -11.78 | -2.3 | -10.63 | 3 | 59.53% | 7 | 38.66% | 40.47% |  | 47.7% | 15.16% | 46.62% | 235 | 511 | 511 | 0 | 191 | 1.4 | 17.1 | 4191.8281 | 1.1109e-06 | 0.61105
6.09 | 1360 | 22.33 | 2 | 2 | 750 | 422.1 | 5.99 | 12 | 23.96 | 8.995 | 6.01 | 14.965 | 1063.68 | 7.096e-06 | 0.0013798 | 1014.9988 | 48.6812 | 4.7962 |  |  | 10% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.1841 |  | 3 |  | 359 | 359 | 10.6% | 20.6 | 47 | 7.02 | 7.02 | -8.05 | -1.66 | -7.22 | 3 | 61.95% | 7.02 | 35.16% | 38.05% |  | 43% | 11.5% | 40.69% | 235 | 359 | 359 | 0 | 186 | 1.3 | 20.6 | 4192.5181 | 1.0064e-06 | 0.6166
7 | 1360 | 26.95 | 2 | 2 | 808 | 459.6 | 17.01 | 18.97 | 28.03 | 17.99 | 1.96 | 10.04 | 975.71 | 4.4694e-06 | 0.0013797 | 945.4779 | 30.2321 | 3.1975 |  |  | 50% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.4231 |  | 3 |  | 754 | 754 | 13.77% | 11 | 86 | 7.02 | 7.02 | -18.91 | -5.94 | -15.94 | 4 | 55.46% | 7.02 | 46.93% | 44.54% |  | 50.98% | 12.64% | 51.2% | 240 | 754 | 754 | 0 | 109 | 0.2 | 11 | 4190.0811 | 1.3529e-06 | 0.60003
7 | 1360 | 26.52 | 2 | 2 | 808 | 460.5 | 14.99 | 17.23 | 27.82 | 16.11 | 2.24 | 11.71 | 1121.3 | 4.8292e-06 | 0.0013797 | 1073.1834 | 48.1166 | 4.4835 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 22.2128 |  | 3 |  | 1645 | 1645 | 2.527% | 14.5 | 57 | 5.86 | 5.86 | -13.92 | -5.92 | -10.96 | 4 | 73.88% | 5.86 | 35.17% | 26.12% |  | 28.33% | 7.789% | 26.82% | 640 | 1645 | 1645 | 0 | 239 | 2.2 | 14.5 | 4190.6255 | 1.2799e-06 | 0.60314
7 | 1360 | 27.18 | 2 | 2 | 809 | 459.3 | 19.03 | 20.65 | 28 | 19.84 | 1.62 | 8.16 | 808.93 | 4.0277e-06 | 0.0013796 | 786.4147 | 22.5153 | 2.863 |  |  | 25% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 23.1933 |  | 3 |  | 1158 | 1158 | 5.713% | 14.9 | 66 | 6.88 | 6.88 | -15.19 | -4.74 | -12.82 | 4 | 65.2% | 6.88 | 38.84% | 34.8% |  | 38.77% | 10.24% | 37.52% | 415 | 1158 | 1158 | 0 | 210 | 1.7 | 14.9 | 4190.9888 | 1.2301e-06 | 0.60536
7 | 1360 | 19.34 | 2 | 2 | 827 | 472.2 | 8.06 | 13.77 | 20.03 | 10.915 | 5.71 | 9.115 | 734 | 6.3485e-06 | 0.0013792 | 770.0007 | 36.0007 | 4.6754 |  |  | 20% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 19.6432 |  | 3 |  | 1121 | 1121 | 5.389% | 11.8 | 65 | 5.52 | 5.52 | -14.965 | -6.01 | -11.96 | 4 | 64.5% | 5.52 | 38.82% | 35.5% |  | 38.05% | 6.695% | 37.18% | 420 | 1121 | 1121 | 0 | 160 | 1.1 | 11.8 | 4190.0562 | 1.3562e-06 | 0.5999
7 | 1360 | 26.69 | 2 | 2 | 827 | 475.3 | 8.14 | 18.17 | 27.93 | 13.155 | 10.03 | 14.775 | 1128.52 | 7.9925e-06 | 0.0013796 | 1113.3781 | 15.1419 | 1.36 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 18.742 |  | 3 |  | 555 | 555 | 1.307% | 13.2 | 52 | 4.9 | 4.9 | -10.175 | -3.67 | -8.34 | 4 | 62.91% | 4.9 | 36.49% | 37.09% |  | 39% | 4.888% | 39.07% | 295 | 555 | 555 | 0 | 130 | 0.7 | 13.2 | 4190.8389 | 1.2508e-06 | 0.60443
8.01 | 1360 | 26.68 | 2 | 2 | 910 | 530.8 | 15 | 17.35 | 27.9 | 16.175 | 2.35 | 11.725 | 1290.53 | 4.7712e-06 | 0.0013796 | 1278.4198 | 12.1102 | 0.94728 |  |  | 10% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.5956 |  | 3 |  | 725 | 725 | 3.989% | 14.5 | 54 | 5.53 | 5.53 | -11.435 | -5.11 | -8.88 | 4 | 64.23% | 5.53 | 36.67% | 35.77% |  | 37.21% | 3.872% | 36.18% | 355 | 725 | 725 | 0 | 122 | 0.6 | 14.5 | 4191.0195 | 1.2258e-06 | 0.60555
8.3 | 1360 | 22.81 | 2 | 2 | 911 | 533.5 | 5.99 | 12.27 | 24.06 | 9.13 | 6.28 | 14.93 | 1384.77 | 7.0998e-06 | 0.0013798 | 1339.3375 | 45.4325 | 3.3922 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 17.4317 |  | 3 |  | 425 | 425 | -6.115% | 13.2 | 46 | 4.33 | 4.33 | -8.895 | -6.07 | -5.86 | 3 | 62.23% | 4.33 | 35.04% | 37.77% |  | 35% | 7.91% | 36.29% | 295 | 425 | 425 | 0 | 60 | 0.2 | 13.2 | 4190.6479 | 1.2768e-06 | 0.60328
8.01 | 1360 | 27.07 | 2 | 2 | 911 | 530.4 | 17.01 | 19.05 | 28.02 | 18.03 | 2.04 | 9.99 | 1122.89 | 4.4181e-06 | 0.0013795 | 1122.89 | 9.2129e-06 | 8.2046e-07 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 17.7537 |  | 3 |  | 514 | 514 | -5.688% | 13.5 | 45 | 4.33 | 4.33 | -8.835 | -6.17 | -5.75 | 3 | 65.44% | 4.33 | 34.34% | 34.56% |  | 30.21% | 14.38% | 30.64% | 355 | 514 | 514 | 0 | 72 | 0.2 | 13.5 | 4190.6641 | 1.2746e-06 | 0.60337
8.01 | 1360 | 27.18 | 2 | 2 | 911 | 529.3 | 19.01 | 20.7 | 28.02 | 19.855 | 1.69 | 8.165 | 930.27 | 3.9705e-06 | 0.0013795 | 939.0111 | 8.7411 | 0.93089 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 17.9938 |  | 3 |  | 620 | 620 | -2.669% | 13.6 | 45 | 4.34 | 4.34 | -8.885 | -6.11 | -5.83 | 3 | 68.55% | 4.34 | 33.9% | 31.45% |  | 29% | 8.464% | 27.64% | 415 | 620 | 620 | 0 | 87 | 0.4 | 13.6 | 4190.6533 | 1.2761e-06 | 0.60331
8 | 1360 | 19.55 | 2 | 2 | 911 | 529.8 | 8.06 | 14.06 | 20.05 | 11.06 | 6 | 8.99 | 818.26 | 6.3593e-06 | 0.0013791 | 870.8093 | 52.5493 | 6.0345 |  |  | 10% | 0.87 | 1400 |  |  |  |  | 18.1461 |  | 3 |  | 765 | 765 | 4.223% | 13.4 | 46 | 4.34 | 4.34 | -9.115 | -5.71 | -6.26 | 3 | 71.59% | 4.34 | 33.58% | 28.41% |  | 31% | 8.34% | 26.45% | 470 | 765 | 765 | 0 | 115 | 0.6 | 13.4 | 4190.5972 | 1.2837e-06 | 0.60298
8 | 1360 | 26.89 | 2 | 2 | 911 | 533.4 | 8.12 | 18.17 | 28 | 13.145 | 10.05 | 14.855 | 1270.69 | 7.7823e-06 | 0.0013794 | 1288.2155 | 17.5255 | 1.3604 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 18.4448 |  | 3 |  | 838 | 838 | 2.412% | 13.8 | 45 | 4.34 | 4.34 | -8.99 | -6 | -5.99 | 3 | 74.32% | 4.34 | 32.95% | 25.68% |  | 27% | 4.878% | 24.21% | 530 | 838 | 838 | 0 | 120 | 0.6 | 13.8 | 4190.6362 | 1.2784e-06 | 0.60321
9 | 1360 | 26.96 | 2 | 2 | 993 | 590.2 | 8.13 | 18.19 | 28.01 | 13.16 | 10.06 | 14.85 | 1388.86 | 7.5037e-06 | 0.0013791 | 1460.6868 | 71.8268 | 4.9173 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 23.5298 |  | 3 |  | 799 | 799 | -3.535% | 16.8 | 59 | 7.04 | 7.04 | -14.91 | -10.02 | -9.9 | 3 | 59.87% | 7.04 | 38.94% | 40.13% |  | 38% | 5.596% | 41.89% | 355 | 799 | 799 | 0 | 69 | 0.2 | 16.8 | 4191.1597 | 1.2064e-06 | 0.60645
10 | 1360 | 27.3 | 2 | 2 | 1040 | 619.3 | 17.01 | 19.03 | 28.18 | 18.02 | 2.02 | 10.16 | 1383.65 | 4.3967e-06 | 0.0013795 | 1383.6469 | 0.0030936 | 0.00022358 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 23.853 |  | 3 |  | 932 | 932 | -5.749% | 17.1 | 58 | 7.02 | 7.02 | -14.795 | -10.13 | -9.73 | 3 | 62.07% | 7.02 | 38.08% | 37.93% |  | 34% | 11.56% | 37.41% | 415 | 932 | 932 | 0 | 79 | 0.3 | 17.1 | 4191.1724 | 1.2045e-06 | 0.60653
10 | 1360 | 23.73 | 2 | 2 | 1064 | 638.6 | 8.06 | 13.98 | 24.94 | 11.02 | 5.92 | 13.92 | 1604.46 | 6.6183e-06 | 0.0013794 | 1633.5972 | 29.1372 | 1.7836 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 24.1252 |  | 3 |  | 1084 | 1084 | -3.945% | 17.3 | 57 | 7 | 7 | -14.775 | -10.03 | -9.76 | 4 | 64.21% | 7 | 37.36% | 35.79% |  | 33% | 8.464% | 33.55% | 475 | 1084 | 1084 | 0 | 93 | 0.4 | 17.3 | 4191.1655 | 1.2055e-06 | 0.60649
10 | 1360 | 26.41 | 2 | 2 | 1065 | 637.5 | 15 | 17.27 | 27.56 | 16.135 | 2.27 | 11.425 | 1554.9 | 4.6024e-06 | 0.0013795 | 1571.2978 | 16.3978 | 1.0436 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 24.4452 |  | 3 |  | 1234 | 1234 | -2.887% | 17.5 | 57 | 7.02 | 7.02 | -14.855 | -10.05 | -9.83 | 4 | 66.14% | 7.02 | 36.75% | 33.86% |  | 32% | 5.798% | 30.63% | 535 | 1234 | 1234 | 0 | 106 | 0.5 | 17.5 | 4191.1631 | 1.2059e-06 | 0.60647
10 | 1360 | 27.7 | 2 | 2 | 1065 | 635 | 19 | 20.78 | 27.95 | 19.89 | 1.78 | 8.06 | 1214.88 | 4.2796e-06 | 0.0013797 | 1169.8205 | 45.0595 | 3.8518 |  |  | 10% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 24.7147 |  | 3 |  | 1373 | 1373 | -1.142% | 17.7 | 56 | 7.04 | 7.04 | -14.85 | -10.06 | -9.82 | 4 | 68.04% | 7.04 | 36.26% | 31.96% |  | 30% | 6.539% | 28.54% | 590 | 1373 | 1373 | 0 | 117 | 0.6 | 17.7 | 4191.1665 | 1.2054e-06 | 0.60649
[18 empty] | 2.7061 |  | -0.16108
[15 empty] | 5.6336e-06 | 0.99877 | 5.5742e-09 | 1.4245 | 0 | 0.21541
Kühlen 4-Leiter | [13 empty] | 2.7648e-07 | 2.7653e-07 |  |  | 3.7223 | 12.658
1.99 | 1360 | 22.62 | 2 | 4 | 396 | 176.3 | 6.05 | 18.99 | 23.99 | 12.52 | 12.94 | 11.47 | 253.79 | 4.9121e-06 | 4.9024e-06 | 290.5704 | 36.7804 | 12.658 |  |  | 1% | 0.88 | 1400 |  |  |  |  | 26.5338 |  | 3 |  | 964 | 964 | -0.2741% | 21.3 | 45 | 7.04 | 7.04 | -9.4 | -4.52 | -7.14 | 3 | 78% | 7.04 | 32.55% | 22% |  | 22% | 0% | 20.19% | 555 | 964 | 964 | 0 | 183 | 1 | 21.3 | 4192.2915 | 1.0415e-06 | 0.61466
1.98 | 1360 | 20.5 | 2 | 4 | 396 | 177 | 6.04 | 12.06 | 23.88 | 9.05 | 6.02 | 14.83 | 408.37 | 5.4059e-06 | 5.3977e-06 | 424.9497 | 16.5797 | 3.9016 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 25.5131 |  | 3 |  | 741 | 741 | -0.02563% | 19.4 | 50 | 7.05 | 7.05 | -10.03 | -1.9 | -9.08 | 3 | 71% | 7.05 | 34.63% | 29% |  | 29% | 0% | 26.59% | 370 | 741 | 741 | 0 | 335 | 2.9 | 19.4 | 4192.1782 | 1.0587e-06 | 0.61374
2.67 | 1360 | 22.33 | 2 | 4 | 401 | 180.9 | 6.97 | 11.98 | 26.7 | 9.475 | 5.01 | 17.225 | 504.39 | 5.4832e-06 | 5.4753e-06 | 517.4996 | 13.1096 | 2.5333 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.137 |  | 3 |  | 939 | 939 | 0.7522% | 19.9 | 49 | 7.03 | 7.03 | -9.925 | -2.11 | -8.87 | 3 | 77% | 7.03 | 33.28% | 23% |  | 23% | 0% | 21.92% | 460 | 939 | 939 | 0 | 383 | 3.6 | 19.9 | 4192.1958 | 1.0561e-06 | 0.61388
2.67 | 1360 | 22.98 | 2 | 4 | 401 | 180.4 | 5.98 | 16.16 | 25.96 | 11.07 | 10.18 | 14.89 | 430 | 6.0607e-06 | 6.0515e-06 | 399.0482 | 30.9518 | 7.7564 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.5451 |  | 3 |  | 1148 | 1148 | 0.4102% | 20.3 | 48 | 7.05 | 7.05 | -9.92 | -2.1 | -8.87 | 3 | 81% | 7.05 | 32.58% | 19% |  | 19% | 0% | 20.28% | 555 | 1148 | 1148 | 0 | 470 | 5.2 | 20.3 | 4192.1982 | 1.0557e-06 | 0.6139
3.39 | 1360 | 22.74 | 2 | 4 | 518 | 260.4 | 5.98 | 19.05 | 24.03 | 12.515 | 13.07 | 11.515 | 426.97 | 5.6239e-06 | 5.6142e-06 | 426.9721 | 0.0021299 | 0.00049885 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 27.1014 |  | 3 |  | 1439 | 1439 | -0.6051% | 20.7 | 45 | 6.84 | 6.84 | -9.39 | -2.12 | -8.33 | 1 | 94% | 6.84 | 30.6% | 6% |  | 6% | 0% | 11.14% | 645 | 1439 | 1439 | 0 | 583 | 7.7 | 20.7 | 4192.2041 | 1.0549e-06 | 0.61395
3.68 | 1360 | 23.36 | 2 | 4 | 526 | 266.8 | 6.28 | 16.02 | 25.97 | 11.15 | 9.74 | 14.82 | 623.45 | 5.9558e-06 | 5.9467e-06 | 588.7743 | 34.6757 | 5.8895 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 27.4239 |  | 3 |  | 1579 | 1579 | -1.166% | 20.9 | 46 | 7.06 | 7.06 | -9.915 | -2.03 | -8.9 | 3 | 91.5% | 7.06 | 30.98% | 8.5% |  | 8.5% | 0% | 9.78% | 740 | 1579 | 1579 | 0 | 669 | 9.9 | 20.9 | 4192.2031 | 1.055e-06 | 0.61394
3.87 | 1360 | 21.59 | 2 | 4 | 543 | 277.9 | 10.59 | 12.04 | 24.01 | 11.315 | 1.45 | 12.695 | 672.08 | 5.2695e-06 | 5.2635e-06 | 717.7507 | 45.6707 | 6.363 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.58 |  | 3 |  | 1232 | 1232 | 0.5517% | 14 | 56 | 5.54 | 5.54 | -13.675 | -5.97 | -10.69 | 4 | 65.8% | 5.54 | 36.77% | 34.2% |  | 34.2% | 0% | 23.53% | 555 | 1232 | 1232 | 0 | 177 | 0.9 | 14 | 4190.4365 | 1.3054e-06 | 0.60204
4.07 | 1360 | 21.67 | 2 | 4 | 565 | 293.5 | 7.97 | 11.94 | 23.97 | 9.955 | 3.97 | 14.015 | 696.24 | 5.4965e-06 | 5.489e-06 | 712.6566 | 16.4166 | 2.3036 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.4026 |  | 3 |  | 1091 | 1091 | 1.045% | 13.4 | 58 | 5.54 | 5.54 | -14.06 | -6.16 | -10.98 | 4 | 66% | 5.54 | 37.17% | 34% |  | 34% | 0% | 29.12% | 460 | 1091 | 1091 | 0 | 152 | 0.7 | 13.4 | 4190.332 | 1.3195e-06 | 0.60144
4.08 | 1360 | 22.19 | 2 | 4 | 565 | 292.9 | 10.14 | 14.06 | 23.99 | 12.1 | 3.92 | 11.89 | 596.19 | 5.5354e-06 | 5.5279e-06 | 605.9619 | 9.7719 | 1.6126 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 19.6362 |  | 3 |  | 883 | 883 | -0.1504% | 12.5 | 62 | 5.54 | 5.54 | -14.39 | -5.82 | -11.48 | 4 | 62% | 5.54 | 38.98% | 38% |  | 38% | 0% | 36.78% | 370 | 883 | 883 | 0 | 130 | 0.5 | 12.5 | 4190.2378 | 1.332e-06 | 0.60091
3.99 | 1360 | 20.9 | 2 | 4 | 571 | 298.1 | 8.01 | 9.73 | 24.01 | 8.87 | 1.72 | 15.14 | 802.15 | 5.0471e-06 | 5.0409e-06 | 894.3677 | 92.2177 | 10.3109 |  |  | 1% | 0.88 | 1400 |  |  |  |  | 20.8191 |  | 3 |  | 802 | 802 | 1.009% | 14.3 | 55 | 5.54 | 5.54 | -12.54 | -5.98 | -9.55 | 3 | 67% | 5.54 | 36.23% | 33% |  | 33% | 0% | 33.8% | 365 | 802 | 802 | 0 | 115 | 0.4 | 14.3 | 4190.7495 | 1.263e-06 | 0.60389
4.67 | 1360 | 24.21 | 2 | 4 | 652 | 353.9 | 6.28 | 16.17 | 25.97 | 11.225 | 9.89 | 14.745 | 859.3 | 6.0911e-06 | 6.082e-06 | 793.4726 | 65.8274 | 8.2961 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 21.879 |  | 3 |  | 603 | 603 | 1.314% | 17 | 46 | 5.53 | 5.53 | -8.56 | -2.72 | -7.2 | 3 | 70% | 5.53 | 33.89% | 30% |  | 30% | 0% | 24.38% | 365 | 603 | 603 | 0 | 191 | 1 | 17 | 4191.6729 | 1.1335e-06 | 0.60993
4.99 | 1360 | 23.09 | 2 | 4 | 657 | 356.2 | 5.92 | 18.75 | 23.99 | 12.335 | 12.83 | 11.655 | 619.97 | 5.7334e-06 | 5.7237e-06 | 608.1408 | 11.8292 | 1.9451 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.9047 |  | 3 |  | 774 | 774 | 0.7327% | 14.6 | 54 | 5.54 | 5.54 | -11.69 | -4.44 | -9.47 | 4 | 67% | 5.54 | 36.04% | 33% |  | 33% | 0% | 31.75% | 365 | 774 | 774 | 0 | 150 | 0.7 | 14.6 | 4190.9614 | 1.2339e-06 | 0.60519
5.1 | 1360 | 22.39 | 2 | 4 | 669 | 365.4 | 8.04 | 12.01 | 24.01 | 10.025 | 3.97 | 13.985 | 904.66 | 5.6262e-06 | 5.6187e-06 | 904.6494 | 0.010607 | 0.0011725 |  |  | 1% | 0.88 | 1400 |  |  |  |  | 21.5434 |  | 3 |  | 699 | 699 | 0.1433% | 15.9 | 50 | 5.54 | 5.54 | -10.885 | -6.05 | -7.86 | 3 | 69.5% | 5.54 | 34.65% | 30.5% |  | 30.5% | 0% | 30.27% | 365 | 699 | 699 | 0 | 99 | 0.3 | 15.9 | 4191.1606 | 1.2062e-06 | 0.60645
5.1 | 1360 | 23.1 | 2 | 4 | 670 | 365.1 | 9.95 | 14.86 | 23.99 | 12.405 | 4.91 | 11.585 | 745.49 | 5.778e-06 | 5.7702e-06 | 725.8477 | 19.6423 | 2.7061 |  |  | 1% | 0.88 | 1400 |  |  |  |  | 20.5094 |  | 3 |  | 851 | 851 | 0.3834% | 13.6 | 57 | 5.53 | 5.53 | -13.755 | -7.33 | -10.09 | 4 | 66.5% | 5.53 | 36.86% | 33.5% |  | 33.5% | 0% | 36.07% | 365 | 851 | 851 | 0 | 100 | 0.3 | 13.6 | 4190.4116 | 1.3088e-06 | 0.60189
4.87 | 1360 | 23.99 | 2 | 4 | 672 | 367.3 | 6.57 | 13.9 | 23.99 | 10.235 | 7.33 | 13.755 | 847.75 | 5.8792e-06 | 5.8706e-06 | 811.1036 | 36.6464 | 4.5181 |  |  | 1% | 0.87 | 1400 |  |  |  |  | 21.0622 |  | 3 |  | 970 | 970 | -0.09167% | 14.8 | 52 | 5.41 | 5.41 | -12.995 | -8.35 | -8.82 | 3 | 71% | 5.41 | 34.86% | 29% |  | 29% | 0% | 27.43% | 460 | 970 | 970 | 0 | 100 | 0.3 | 14.8 | 4190.519 | 1.2943e-06 | 0.60252
4.87 | 1360 | 22.76 | 2 | 4 | 672 | 366.8 | 8.5 | 14.48 | 24.03 | 11.49 | 5.98 | 12.54 | 793.99 | 5.8444e-06 | 5.8362e-06 | 764.242 | 29.748 | 3.8925 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 19.6362 |  | 3 |  | 669 | 669 | -0.4583% | 12.5 | 62 | 5.54 | 5.54 | -12.695 | -1.45 | -11.97 | 4 | 62% | 5.54 | 38.98% | 38% |  | 38% | 0% | 39.98% | 280 | 669 | 669 | 0 | 397 | 4 | 12.5 | 4190.7036 | 1.2692e-06 | 0.60361
4.88 | 1360 | 22.89 | 2 | 4 | 673 | 367.2 | 10.1 | 14.54 | 24.01 | 12.32 | 4.44 | 11.69 | 768.37 | 5.7702e-06 | 5.7625e-06 | 749.1607 | 19.2093 | 2.5641 |  |  | 1% | 0.88 | 1400 |  |  |  |  | 19.1017 |  | 3 |  | 792 | 792 | -0.1324% | 13.4 | 51 | 4.87 | 4.87 | -11.21 | -5.36 | -8.53 | 4 | 67% | 4.87 | 35.46% | 33% |  | 33% | 0% | 26.98% | 415 | 792 | 792 | 0 | 127 | 0.5 | 13.4 | 4190.5396 | 1.2915e-06 | 0.60264
4.87 | 1360 | 23.06 | 2 | 4 | 673 | 366.9 | 10.11 | 16.16 | 24.02 | 13.135 | 6.05 | 10.885 | 698 | 5.9165e-06 | 5.9083e-06 | 663.6541 | 34.3459 | 5.1753 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 20.8604 |  | 3 |  | 1001 | 1001 | 0.1471% | 13.7 | 54 | 5.24 | 5.24 | -11.58 | -2.88 | -10.14 | 3 | 76.5% | 5.24 | 34.2% | 23.5% |  | 23.5% | 0% | 26.71% | 415 | 1001 | 1001 | 0 | 299 | 2.4 | 13.7 | 4190.7471 | 1.2633e-06 | 0.60387
4.87 | 1360 | 22.37 | 2 | 4 | 674 | 369 | 6.71 | 12.53 | 24.01 | 9.62 | 5.82 | 14.39 | 884.33 | 5.6249e-06 | 5.6167e-06 | 884.4228 | 0.092846 | 0.010498 |  |  | 1% | 0.65 | 1400 |  |  |  |  | 23.4149 |  | 3 |  | 664 | 664 | -9.96% | 18.6 | 42 | 5.55 | 5.55 | -11.495 | -12.73 | -5.13 | 3 | 89% | 5.55 | 30.98% | 11% |  | 11% | 0% | 25.53% | 415 | 664 | 664 | 0 | 45 | 0.1 | 18.6 | 4191.0098 | 1.2272e-06 | 0.60549
4.88 | 1360 | 23.18 | 2 | 4 | 674 | 366.6 | 14.05 | 16.77 | 23.97 | 15.41 | 2.72 | 8.56 | 595.18 | 5.6266e-06 | 5.6197e-06 | 595.1942 | 0.014179 | 0.0023823 |  |  | 1% | 0.56 | 1400 |  |  |  |  | 23.2071 |  | 3 |  | 693 | 693 | -7.994% | 19.3 | 39 | 5.44 | 5.44 | -11.06 | -12.96 | -4.58 | 1 | 89% | 5.44 | 30.76% | 11% |  | 11% | 0% | 21.98% | 475 | 693 | 693 | 0 | 46 | 0.1 | 19.3 | 4191.0381 | 1.2232e-06 | 0.60567
4.87 | 1360 | 26.75 | 2 | 4 | 675 | 367.9 | 17.03 | 18.93 | 28.01 | 17.98 | 1.9 | 10.03 | 741.19 | 5.6334e-06 | 5.627e-06 | 740.3829 | 0.80706 | 0.10901 |  |  | 1% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 22.5384 |  | 3 |  | 704 | 704 | 0.1081% | 18.1 | 44 | 5.6 | 5.6 | -9.035 | -6.05 | -6.01 | 3 | 73% | 5.6 | 32.96% | 27% |  | 27% | 0% | 21.38% | 475 | 704 | 704 | 0 | 100 | 0.3 | 18.1 | 4191.6162 | 1.1416e-06 | 0.60953
6 | 1360 | 21.04 | 2 | 4 | 742 | 414.5 | 8.02 | 13.38 | 21.91 | 10.7 | 5.36 | 11.21 | 793.05 | 5.5705e-06 | 5.5625e-06 | 800.8945 | 7.8445 | 0.97947 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 21.9574 |  | 3 |  | 1053 | 1053 | -0.1934% | 15.3 | 50 | 5.39 | 5.39 | -10.375 | -2.27 | -9.24 | 3 | 80.5% | 5.39 | 32.88% | 19.5% |  | 19.5% | 0% | 21.95% | 475 | 1053 | 1053 | 0 | 399 | 4 | 15.3 | 4191.1748 | 1.2042e-06 | 0.60655
6 | 1360 | 21.95 | 2 | 4 | 743 | 415.4 | 10.04 | 12.92 | 23.06 | 11.48 | 2.88 | 11.58 | 999.53 | 6.1379e-06 | 6.1309e-06 | 916.2751 | 83.2549 | 9.0862 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 20.5591 |  | 3 |  | 1340 | 1340 | -0.3043% | 12.2 | 60 | 5.26 | 5.26 | -13.755 | -2.89 | -12.31 | 3 | 76.2% | 5.26 | 34.97% | 23.8% |  | 23.8% | 0% | 26.38% | 475 | 1340 | 1340 | 0 | 399 | 4.1 | 12.2 | 4190.1787 | 1.3399e-06 | 0.60058
5.37 | 1360 | 21.79 | 2 | 4 | 743 | 415.3 | 10 | 13.12 | 22.96 | 11.56 | 3.12 | 11.4 | 926.15 | 5.8519e-06 | 5.8448e-06 | 890.475 | 35.675 | 4.0063 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 18.2518 |  | 3 |  | 799 | 799 | -0.3927% | 10.3 | 71 | 5.53 | 5.53 | -15.14 | -1.72 | -14.28 | 4 | 58% | 5.53 | 42.42% | 42% |  | 42% | 0% | 41.32% | 300 | 799 | 799 | 0 | 399 | 4.1 | 10.3 | 4190.019 | 1.3611e-06 | 0.59969
6 | 1360 | 23.77 | 2 | 4 | 743 | 414.2 | 10.11 | 20.28 | 24.29 | 15.195 | 10.17 | 9.095 | 585.42 | 5.6069e-06 | 5.5977e-06 | 587.2476 | 1.8276 | 0.31121 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 22.565 |  | 3 |  | 628 | 628 | 0.1339% | 18.5 | 42 | 5.51 | 5.51 | -7.09 | -2.7 | -5.74 | 3 | 75% | 5.51 | 32.39% | 25% |  | 25% | 0% | 19.67% | 460 | 628 | 628 | 0 | 200 | 1.1 | 18.5 | 4191.9614 | 1.0912e-06 | 0.61205
6 | 1360 | 23.5 | 2 | 4 | 743 | 413.9 | 14.05 | 17.1 | 24.07 | 15.575 | 3.05 | 8.495 | 667.7 | 5.6389e-06 | 5.6318e-06 | 666.2354 | 1.4646 | 0.21983 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 22.8856 |  | 3 |  | 772 | 772 | 0.1479% | 17.8 | 44 | 5.55 | 5.55 | -7.73 | -1.66 | -6.9 | 3 | 81.5% | 5.55 | 31.99% | 18.5% |  | 18.5% | 0% | 20.35% | 460 | 772 | 772 | 0 | 400 | 4 | 17.8 | 4191.8584 | 1.1064e-06 | 0.61127
6 | 1360 | 21.1 | 2 | 4 | 743 | 415.3 | 8.04 | 13.08 | 21.98 | 10.56 | 5.04 | 11.42 | 812.02 | 5.5331e-06 | 5.5252e-06 | 825.6073 | 13.5873 | 1.6457 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 23.4662 |  | 3 |  | 639 | 639 | 8.072% | 19.8 | 39 | 5.54 | 5.54 | -5.425 | -1.27 | -4.79 | 1 | 87.5% | 5.54 | 30.83% | 12.5% |  | 12.5% | 0% | 8.21% | 455 | 639 | 639 | 0 | 433 | 4.5 | 19.8 | 4192.2832 | 1.0428e-06 | 0.6146
6 | 1360 | 23.37 | 2 | 4 | 743 | 415.3 | 6.15 | 18.88 | 24.01 | 12.515 | 12.73 | 11.495 | 737.45 | 5.7958e-06 | 5.7862e-06 | 715.5842 | 21.8658 | 3.0557 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 22.1744 |  | 3 |  | 671 | 671 | 0.4942% | 17.3 | 45 | 5.55 | 5.55 | -8.495 | -3.05 | -6.97 | 3 | 72% | 5.55 | 33.4% | 28% |  | 28% | 0% | 22.1% | 415 | 671 | 671 | 0 | 189 | 1 | 17.3 | 4191.7075 | 1.1284e-06 | 0.61017
5.87 | 1360 | 22.71 | 2 | 4 | 805 | 458.8 | 6.45 | 14.8 | 23.62 | 10.625 | 8.35 | 12.995 | 970.89 | 5.6269e-06 | 5.6181e-06 | 970.5352 | 0.35478 | 0.036556 |  |  | 1% | 0.64 | 1400 |  |  |  |  | 23.7872 |  | 3 |  | 580 | 580 | -0.9258% | 20.1 | 39 | 5.64 | 5.64 | -9.095 | -10.17 | -4.01 | 1 | 88% | 5.64 | 30.78% | 12% |  | 12% | 0% | 21.96% | 415 | 580 | 580 | 0 | 49 | 0.1 | 20.1 | 4191.627 | 1.1401e-06 | 0.6096
5.87 | 1360 | 26.98 | 2 | 4 | 806 | 457.9 | 17.02 | 19.13 | 28 | 18.075 | 2.11 | 9.925 | 931.99 | 5.6547e-06 | 5.6482e-06 | 927.4292 | 4.5608 | 0.49177 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 20.8654 |  | 3 |  | 743 | 743 | -0.334% | 14.8 | 53 | 5.53 | 5.53 | -11.585 | -4.91 | -9.13 | 4 | 66% | 5.53 | 36.06% | 34% |  | 34% | 0% | 31.85% | 365 | 743 | 743 | 0 | 130 | 0.5 | 14.8 | 4190.9824 | 1.231e-06 | 0.60532
5.87 | 1360 | 23.33 | 2 | 4 | 807 | 457.5 | 15.48 | 17.14 | 24.04 | 16.31 | 1.66 | 7.73 | 770.86 | 5.7656e-06 | 5.7594e-06 | 752.3783 | 18.4817 | 2.4564 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 18.9247 |  | 3 |  | 698 | 698 | 0.2528% | 11.9 | 64 | 5.53 | 5.53 | -14.015 | -3.97 | -12.03 | 4 | 58.2% | 5.53 | 40.67% | 41.8% |  | 41.8% | 0% | 41.91% | 295 | 698 | 698 | 0 | 151 | 0.7 | 11.9 | 4190.333 | 1.3193e-06 | 0.60145
5.87 | 1360 | 23.69 | 2 | 4 | 808 | 457 | 17.93 | 19.2 | 23.99 | 18.565 | 1.27 | 5.425 | 591.27 | 6.0221e-06 | 6.0162e-06 | 552.5519 | 38.7181 | 7.0071 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 19.9237 |  | 3 |  | 596 | 596 | -0.03187% | 13.9 | 56 | 5.53 | 5.53 | -11.89 | -3.92 | -9.93 | 4 | 59.7% | 5.53 | 38.22% | 40.3% |  | 40.3% | 0% | 39.16% | 295 | 596 | 596 | 0 | 131 | 0.5 | 13.9 | 4190.9062 | 1.2415e-06 | 0.60484
5.87 | 1360 | 23.42 | 2 | 4 | 808 | 457.8 | 15.48 | 18.18 | 23.92 | 16.83 | 2.7 | 7.09 | 627.16 | 5.5208e-06 | 5.5139e-06 | 639.1955 | 12.0355 | 1.8829 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 19.7143 |  | 3 |  | 903 | 903 | -0.1835% | 12.4 | 62 | 5.53 | 5.53 | -13.985 | -3.97 | -12 | 4 | 63% | 5.53 | 38.72% | 37% |  | 37% | 0% | 35.84% | 365 | 903 | 903 | 0 | 196 | 1.1 | 12.4 | 4190.353 | 1.3166e-06 | 0.60156
5.87 | 1360 | 22.9 | 2 | 4 | 809 | 462.1 | 6.87 | 13.03 | 24.01 | 9.95 | 6.16 | 14.06 | 1079.72 | 5.4688e-06 | 5.4606e-06 | 1110.6243 | 30.9043 | 2.7826 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 19.8394 |  | 3 |  | 866 | 866 | -6.495% | 13.7 | 54 | 5.2 | 5.2 | -11.4 | -3.12 | -9.84 | 4 | 66.3% | 5.2 | 36.15% | 33.7% |  | 33.7% | 0% | 26.54% | 415 | 866 | 866 | 0 | 239 | 1.6 | 13.7 | 4190.7676 | 1.2605e-06 | 0.604
7 | 1360 | 21.81 | 2 | 4 | 828 | 475.1 | 7.97 | 10.86 | 23.17 | 9.415 | 2.89 | 13.755 | 1344.09 | 5.9596e-06 | 5.9526e-06 | 1268.9821 | 75.1079 | 5.9188 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 19.3413 |  | 3 |  | 853 | 853 | 5.047% | 13.3 | 52 | 4.9 | 4.9 | -11.42 | -5.04 | -8.9 | 4 | 69.6% | 4.9 | 35.15% | 30.4% |  | 30.4% | 0% | 27.3% | 415 | 853 | 853 | 0 | 145 | 0.7 | 13.3 | 4190.501 | 1.2967e-06 | 0.60241
7 | 1360 | 22.69 | 2 | 4 | 828 | 473.3 | 12.06 | 14.33 | 23.57 | 13.195 | 2.27 | 10.375 | 1055.04 | 5.9633e-06 | 5.9567e-06 | 995.5289 | 59.5111 | 5.9778 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 17.4889 |  | 3 |  | 393 | 393 | -3.764% | 11 | 68 | 5.48 | 5.48 | -14.83 | -6.02 | -11.82 | 3 | 50.38% | 5.48 | 44.11% | 49.62% |  | 49.62% | 0% | 49.62% | 175 | 393 | 393 | 0 | 56 | 0.1 | 11 | 4190.0723 | 1.3541e-06 | 0.59999
7 | 1360 | 23.64 | 2 | 4 | 829 | 473.3 | 12.12 | 18.17 | 24.18 | 15.145 | 6.05 | 9.035 | 703.24 | 5.3351e-06 | 5.3268e-06 | 741.5121 | 38.2721 | 5.1614 |  |  | 1% | 0.89 | 1400 |  |  |  |  | 18.9655 |  | 3 |  | 477 | 477 | -5.43% | 11.2 | 79 | 6.5 | 6.5 | -17.225 | -5.01 | -14.72 | 4 | 50.1% | 6.5 | 47.61% | 49.9% |  | 49.9% | 0% | 49.9% | 180 | 477 | 477 | 0 | 82 | 0.2 | 11.2 | 4190.1963 | 1.3376e-06 | 0.60067
7 | 1360 | 23.1 | 2 | 4 | 829 | 474.3 | 6.15 | 19.11 | 23.69 | 12.63 | 12.96 | 11.06 | 753.21 | 5.2787e-06 | 5.269e-06 | 802.4746 | 49.2646 | 6.1391 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 26.777 |  | 3 |  | 1179 | 1179 | 9.655% | 21.4 | 42 | 6.66 | 6.66 | -7.98 | -2.22 | -6.87 | 1 | 95% | 6.66 | 30.38% | 5% |  | 5% | 0% | 8.87% | 630 | 1179 | 1179 | 0 | 457 | 5 | 21.4 | 4192.373 | 1.029e-06 | 0.61534
6.87 | 1360 | 23.05 | 2 | 4 | 945 | 555.8 | 7.34 | 13.31 | 24 | 10.325 | 5.97 | 13.675 | 1225.24 | 5.0877e-06 | 5.0795e-06 | 1354.7298 | 129.4898 | 9.5583 |  |  | 1% | 0.9 | 1400 |  |  |  |  | 27.7655 |  | 3 |  | 1401 | 1401 | 6.779% | 21.6 | 44 | 7.08 | 7.08 | -9 | -2.06 | -7.97 | 1 | 95% | 7.08 | 30.45% | 5% |  | 5% | 0% | 8.24% | 660 | 1401 | 1401 | 0 | 585 | 7.7 | 21.6 | 4192.3745 | 1.0287e-06 | 0.61536
6.87 | 1360 | 27.09 | 2 | 4 | 946 | 554.2 | 17.04 | 19.14 | 28.01 | 18.09 | 2.1 | 9.92 | 1143.31 | 5.5204e-06 | 5.5138e-06 | 1165.4147 | 22.1047 | 1.8967 |  |  | 1% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 21.6281 |  | 3 |  | 430 | 430 | 0% | 14.5 | 61 | 6.24 | 6.24 | -14.89 | -10.18 | -9.8 | 3 | 62.2% | 6.24 | 38.79% | 37.8% |  | 37.8% | 0% | 49.52% | 180 | 430 | 430 | 0 | 36 | 0.1 | 14.5 | 4190.6387 | 1.278e-06 | 0.60322
6.87 | 1360 | 27.7 | 2 | 4 | 951 | 557.3 | 16.35 | 20.87 | 28.01 | 18.61 | 4.52 | 9.4 | 966.65 | 5.5308e-06 | 5.5231e-06 | 983.2641 | 16.6141 | 1.6897 |  |  | 1% | 0.63 | 1400 |  |  |  |  | 22.1144 |  | 3 |  | 254 | 254 | 0.08275% | 17.8 | 44 | 5.54 | 5.54 | -11.47 | -12.94 | -5 | 3 | 69.7% | 5.54 | 33.47% | 30.3% |  | 30.3% | 0% | 48% | 175 | 254 | 254 | 0 | 17 | 0 | 17.8 | 4191.0112 | 1.227e-06 | 0.6055
9.8 | 1360 | 26.36 | 2 | 4 | 1055 | 627.8 | 17.97 | 20.19 | 27.06 | 19.08 | 2.22 | 7.98 | 1075.19 | 5.5731e-06 | 5.5665e-06 | 1085.5824 | 10.3924 | 0.95731 |  |  | 1% | 0.62 | 1400 |  |  |  |  | 23.1555 |  | 3 |  | 427 | 427 | 0.007026% | 18.2 | 43 | 5.55 | 5.55 | -11.515 | -13.07 | -4.98 | 3 | 85% | 5.55 | 31.47% | 15% |  | 15% | 0% | 40.38% | 260 | 427 | 427 | 0 | 28 | 0 | 18.2 | 4191.0098 | 1.2272e-06 | 0.60549
7.87 | 1360 | 27.78 | 2 | 4 | 1080 | 645.9 | 17.06 | 19.18 | 27.51 | 18.12 | 2.12 | 9.39 | 1447.76 | 6.1238e-06 | 6.1173e-06 | 1330.3233 | 117.4367 | 8.8277 |  |  | 1% | 0.87 | 1400 |  |  |  |  | 21.9848 |  | 3 |  | 634 | 634 | 1.692% | 14.9 | 59 | 6.24 | 6.24 | -14.82 | -9.74 | -9.95 | 3 | 64% | 6.24 | 37.95% | 36% |  | 36% | 0% | 45.07% | 265 | 634 | 634 | 0 | 56 | 0.1 | 14.9 | 4190.6602 | 1.2752e-06 | 0.60335
7.97 | 1360 | 27.84 | 2 | 4 | 1102 | 660.8 | 18.06 | 20.12 | 28.09 | 19.09 | 2.06 | 9 | 1312.05 | 5.6e-06 | 5.5935e-06 | 1318.3911 | 6.3411 | 0.48097 |  |  | 1% | 0.86 | 1400 |  |  |  |  | 22.859 |  | 3 |  | 862 | 862 | 0.3142% | 15.6 | 57 | 6.24 | 6.24 | -14.745 | -9.89 | -9.8 | 3 | 70% | 6.24 | 35.99% | 30% |  | 30% | 0% | 38.64% | 355 | 862 | 862 | 0 | 75 | 0.2 | 15.6 | 4190.6802 | 1.2725e-06 | 0.60347
8.86 | 1360 | 27.59 | 2 | 4 | 1214 | 738.4 | 17.1 | 19.13 | 28.03 | 18.115 | 2.03 | 9.915 | 1597.63 | 5.3803e-06 | 5.3738e-06 | 1670.9138 | 73.2838 | 4.3859 |  |  | 1% | 0.66 | 1400 |  |  |  |  | 23.4779 |  | 3 |  | 673 | 673 | 8.554% | 18.3 | 43 | 5.54 | 5.54 | -11.655 | -12.83 | -5.24 | 1 | 91% | 5.54 | 30.81% | 9% |  | 9% | 0% | 30.8% | 355 | 673 | 673 | 0 | 45 | 0.1 | 18.3 | 4190.9653 | 1.2334e-06 | 0.60521

## Calculation Tool
[6 empty] | Heating | [14 empty] | Cooling
[6 empty] | Supply temperature |  | °C | 75 | Glycol | ethylene glycol |  | 0 | [7 empty] | Supply temperature |  | °C | 16 | Glycol | ethylene glycol |  | 0
[6 empty] | Return temperature |  | °C | 65 | Unit system | metric | [9 empty] | Return temperature |  | °C | 18 | Unit system | metric
[6 empty] | Entering air temperature |  | °C | 20 | [11 empty] | Entering air temperature |  | °C | 26
[21 empty] | relative humidity |  | % | 50 | [35 empty] | 3439.1783 | 0.012504
[7 empty] | 10 | [14 empty] | 2
[6 empty] | 70 | 50 | [13 empty] | 17 | 9
[22 empty] | 14.7739 | -1.2261
trocken
760
| Kurzschluss-Multi Wall HK | Unit length | Walzenlänge | Fan Speed | Drehzahl | 2 pipe |  |  |  | 4 pipe |  |  |  | General data |  |  |  |  | Unit length | Fan Speed | 2 pipe | [7 empty] | 4 pipe
Walzenlänge | [5 empty] | heating capacity | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | heating capacity | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | air flow | sound pressure level | sound power level | power consumption | current consumption |  |  | cooling capacity, total | cooling capacity, sensible | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | condensate | leaving air humidity | leaving wet bulb temperature | cooling capacity, total | cooling capacity, sensible | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | condensate | leaving air humidity | leaving wet bulb temperature | [6 empty] | 0.12498 | [16 empty] | absolute Feuchte Raum | Wasserdampfstrom durch Konvektor | minus Kondensat | absolute Feuchte Ausblas | rel. Ausblasfeuchte | Feuchtkugeltemperatur
|  | mm |  | % |  | W | °C | l/h | kPa | W | °C | l/h | kPa | l/s | dB(A) | dB(A) | W | mA | mm | % | W | W | °C | l/h | kPa | l/h | % | °C | W | W | °C | l/h | kPa | l/h | % | °C
420 | 1 | 950 | 380 | 100 | 1205 | 2906.3297 | 58.3241 | 249.8735 | 21.6402 | 1652.5663 | 39.9691 | 142.0804 | 1.0729 | 61.1112 | 39.3602 | 47.3602 | 8.4 | 74 | 950 | 100 | 556.3475 | 556.3475 | 19.9512 | 239.1616 | 19.9768 | 0 | 81.1865 | 17.6651 | 517.4272 | 517.4272 | 20.4793 | 222.4306 | 12.0203 | 0 | 78.4479 | 17.8347 | 100 | 1205 | 11.35 | 66 | 380 | 420 | 0.10526 | 100 | 10000 | 220 | 39.3602 | 47.3602 | 8.4 | 74 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
487.2 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 2344.3642 | 59.6863 | 201.5582 | 14.6189 | 1414.8276 | 41.7575 | 121.6407 | 0.84314 | 48.6112 | 32.9507 | 40.9507 | 4.6 | 44 |  | 80 | 480.6691 | 480.6691 | 19.301 | 206.6291 | 15.2973 | 0 | 84.6973 | 17.4604 | 449.1526 | 449.1526 | 19.8385 | 193.0809 | 9.3989 | 0 | 81.7835 | 17.6293 | 80 | 985 | [5 empty] | 80 | 6400 | 175 | 32.9507 | 40.9507 | 4.6 | 44 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
558.6 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 1715.9236 | 61.7562 | 147.5276 | 8.2704 | 1129.1171 | 44.8931 | 97.0766 | 0.59418 | 34.7223 | 23.8256 | 31.8256 | 2.5 | 26 |  | 60 | 362.4356 | 362.4356 | 18.8448 | 155.8032 | 9.1368 | 0 | 87.2553 | 17.3196 | 340.9949 | 340.9949 | 19.3568 | 146.5863 | 5.822 | 0 | 84.3894 | 17.4778 | 60 | 735 | [5 empty] | 60 | 3600 | 125 | 23.8256 | 31.8256 | 2.5 | 26 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
625.8 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 1125.9087 | 64.7066 | 96.8007 | 3.8325 | 832.6508 | 50.0533 | 71.5877 | 0.37043 | 20.8333 | 14.5977 | 22.5977 | 1.6 | 19 |  | 40 | 229.8156 | 229.8156 | 18.3531 | 98.7927 | 3.9777 | 0 | 90.104 | 17.1702 | 218.2257 | 218.2257 | 18.8144 | 93.8104 | 2.6796 | 0 | 87.4287 | 17.3103 | 40 | 495 | [5 empty] | 40 | 1600 | 75 | 14.5977 | 22.5977 | 1.6 | 19 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
697.2 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 695.4631 | 68.2878 | 59.7929 | 1.5906 | 587.7918 | 57.2813 | 50.5358 | 0.21581 | 11.1111 | 11.1673 | 19.1673 | 1.3 | 18 |  | 20 | 128.9413 | 128.9413 | 17.8775 | 55.4291 | 1.3851 | 0 | 92.9527 | 17.0282 | 123.7378 | 123.7378 | 18.2658 | 53.1922 | 0.99932 | 0 | 90.6198 | 17.144 | 20 | 315 |  |  | 630 | 710 | 0.12698 | 20 | 400 | 40 | 11.1673 | 19.1673 | 1.3 | 18 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
710 | 1 | 1200 | 630 | 100 | 1205 | 4913.0811 | 58.4622 | 422.4052 | 72.3454 | 2793.624 | 40.9516 | 240.1836 | 4.6304 | 101.389 | 41.5558 | 49.5558 | 16.1 | 143 | 1200 | 100 | 940.4921 | 940.4921 | 19.8084 | 404.297 | 66.9375 | 0 | 81.9442 | 17.6198 | 874.6983 | 874.6983 | 20.3465 | 376.0137 | 44.3113 | 0 | 79.1274 | 17.7918 | [5 empty] | 710 |  | 100 | 10000 | 365 | 41.5558 | 49.5558 | 16.1 | 143 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
823.6 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 3963.0918 | 59.8205 | 340.7293 | 49.4238 | 2391.7324 | 42.6842 | 205.6307 | 3.551 | 80.5556 | 35.1462 | 43.1462 | 8.8 | 84 |  | 80 | 812.5596 | 812.5596 | 19.136 | 349.3016 | 51.6501 | 0 | 85.613 | 17.4092 | 759.2817 | 759.2817 | 19.6844 | 326.3986 | 34.3883 | 0 | 82.6078 | 17.5806 | [5 empty] | 710 |  | 80 | 6400 | 290 | 35.1462 | 43.1462 | 8.8 | 84 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
944.3 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 2900.7281 | 61.8859 | 249.3919 | 28.4197 | 1908.7456 | 45.7557 | 164.1056 | 2.4152 | 56.9445 | 26.0212 | 34.0212 | 4.8 | 50 |  | 60 | 612.6888 | 612.6888 | 18.5784 | 263.3815 | 31.3076 | 0 | 88.7867 | 17.2383 | 576.4438 | 576.4438 | 19.1062 | 247.8006 | 20.992 | 0 | 85.7797 | 17.4 | [5 empty] | 710 |  | 60 | 3600 | 205 | 26.0212 | 34.0212 | 4.8 | 50 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1057.9 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 1903.3218 | 64.831 | 163.6393 | 13.4627 | 1407.5763 | 50.8457 | 121.0173 | 1.4352 | 34.7223 | 16.7933 | 24.7933 | 3.1 | 37 |  | 40 | 388.4979 | 388.4979 | 18.2224 | 167.0067 | 13.9579 | 0 | 90.8774 | 17.131 | 368.9053 | 368.9053 | 18.6903 | 158.5843 | 9.4355 | 0 | 88.14 | 17.2724 | [5 empty] | 710 |  | 40 | 1600 | 125 | 16.7933 | 24.7933 | 3.1 | 37 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1178.6 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 1175.6638 | 68.4067 | 101.0784 | 5.7297 | 993.6481 | 58.0031 | 85.4295 | 0.79156 | 16.6667 | 13.3629 | 21.3629 | 2.6 | 34 |  | 20 | 217.9722 | 217.9722 | 16.6556 | 93.7015 | 5.0092 | 0 | 100.7148 | 16.6738 | 209.1759 | 209.1759 | 17.0932 | 89.9201 | 3.4144 | 0 | 97.8591 | 16.799 | [5 empty] | 760 |  | 20 | 400 | 60 | 13.3629 | 21.3629 | 2.6 | 34 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1130 | 1 | 1700 | 1010 | 100 | 1205 | 7819.4108 | 58.5894 | 672.2787 | 33.6763 | 4446.1903 | 41.8959 | 382.264 | 15.8788 | 162.5001 | 43.8154 | 51.8154 | 24.4 | 218 | 1700 | 100 | 1496.8396 | 1496.8396 | 19.8621 | 643.4586 | 31.1588 | 0 | 81.6584 | 17.6368 | 1392.1254 | 1392.1254 | 20.3964 | 598.4443 | 20.2391 | 0 | 78.8711 | 17.8079 |  |  |  |  | 1010 | 1130 | 0.11881 | 100 | 10000 | 585 | 43.8154 | 51.8154 | 24.4 | 218 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1310.8 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 6307.4559 | 59.9442 | 542.2875 | 23.006 | 3806.56 | 43.575 | 327.2714 | 12.142 | 129.1668 | 37.4059 | 45.4059 | 13.4 | 127 |  | 80 | 1293.2287 | 1293.2287 | 19.1981 | 555.9307 | 24.0423 | 0 | 85.2671 | 17.4285 | 1208.4342 | 1208.4342 | 19.7424 | 519.4794 | 15.7377 | 0 | 82.2966 | 17.5989 | [7 empty] | 80 | 6400 | 465 | 37.4059 | 45.4059 | 13.4 | 127 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1502.9 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 4616.6517 | 62.0053 | 396.9195 | 13.2285 | 3037.8628 | 46.5849 | 261.1821 | 8.2235 | 90.2779 | 28.2809 | 36.2809 | 7.3 | 76 |  | 60 | 975.1245 | 975.1245 | 18.5436 | 419.1847 | 14.5728 | 0 | 88.9888 | 17.2278 | 917.4387 | 917.4387 | 19.0735 | 394.3868 | 9.6438 | 0 | 85.963 | 17.3899 | [7 empty] | 60 | 3600 | 325 | 28.2809 | 36.2809 | 7.3 | 76 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1683.7 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 3029.2305 | 64.9456 | 260.44 | 6.2662 | 2240.2271 | 51.6075 | 192.6049 | 4.859 | 54.1667 | 19.0529 | 27.0529 | 4.8 | 56 |  | 40 | 618.3135 | 618.3135 | 18.0348 | 265.7995 | 6.4967 | 0 | 92.0002 | 17.0749 | 587.131 | 587.131 | 18.5122 | 252.3948 | 4.3617 | 0 | 89.172 | 17.2182 | [7 empty] | 40 | 1600 | 195 | 19.0529 | 27.0529 | 4.8 | 56 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1875.8 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 1871.1269 | 68.5162 | 160.8713 | 2.6667 | 1581.44 | 58.6969 | 135.9653 | 2.6625 | 27.7778 | 15.6225 | 23.6225 | 3.9 | 51 |  | 20 | 346.9136 | 346.9136 | 17.1444 | 149.1306 | 2.3314 | 0 | 97.5311 | 16.8138 | 332.9137 | 332.9137 | 17.5623 | 143.1123 | 1.5908 | 0 | 94.8929 | 16.9353 | [7 empty] | 20 | 400 | 100 | 15.6225 | 23.6225 | 3.9 | 51 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1480 | 1 | 2000 | 1310 | 100 | 1205 | 10241.3521 | 58.6655 | 880.5066 | 69.3414 | 5823.3289 | 42.4787 | 500.6643 | 33.0371 | 212.5002 | 44.7351 | 52.7351 | 34.7 | 309 | 2000 | 100 | 1960.4625 | 1960.4625 | 19.8502 | 842.7599 | 64.065 | 0 | 81.7217 | 17.633 | 1823.3147 | 1823.3147 | 20.3853 | 783.8031 | 40.3859 | 0 | 78.928 | 17.8043 |  |  |  |  | 1310 | 1480 | 0.12977 | 100 | 10000 | 765 | 44.7351 | 52.7351 | 34.7 | 309 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1716.8 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 8261.0927 | 60.0181 | 710.2526 | 47.0359 | 4985.5831 | 44.1248 | 428.6386 | 25.1194 | 168.0557 | 38.3255 | 46.3255 | 19.1 | 180 |  | 80 | 1693.7863 | 1693.7863 | 19.1428 | 728.1217 | 49.195 | 0 | 85.5749 | 17.4114 | 1582.728 | 1582.728 | 19.6908 | 680.3802 | 31.4562 | 0 | 82.5736 | 17.5826 | [7 empty] | 80 | 6400 | 605 | 38.3255 | 46.3255 | 19.1 | 180 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1968.4 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 6046.5881 | 62.0767 | 519.8592 | 26.7687 | 3978.7937 | 47.0967 | 342.0793 | 16.8733 | 118.0556 | 29.2005 | 37.2005 | 10.4 | 108 |  | 60 | 1277.1542 | 1277.1542 | 18.5296 | 549.0206 | 29.5421 | 0 | 89.0702 | 17.2235 | 1201.6011 | 1201.6011 | 19.0603 | 516.542 | 19.3385 | 0 | 86.0369 | 17.3858 | [7 empty] | 60 | 3600 | 425 | 29.2005 | 37.2005 | 10.4 | 108 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2205.2 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 3967.4877 | 65.0142 | 341.1072 | 12.505 | 2934.1027 | 52.0776 | 252.2613 | 9.8597 | 70.8334 | 19.9726 | 27.9726 | 6.8 | 80 |  | 40 | 809.8266 | 809.8266 | 18.02 | 348.1267 | 12.9737 | 0 | 92.0893 | 17.0705 | 768.9858 | 768.9858 | 18.4981 | 330.5702 | 8.7926 | 0 | 89.2539 | 17.214 | [7 empty] | 40 | 1600 | 255 | 19.9726 | 27.9726 | 6.8 | 80 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2456.8 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 2450.6794 | 68.5817 | 210.6987 | 5.2378 | 2071.2665 | 59.1251 | 178.0784 | 5.3343 | 34.7223 | 16.5422 | 24.5422 | 5.6 | 73 |  | 20 | 454.3647 | 454.3647 | 16.6495 | 195.3214 | 4.5678 | 0 | 100.7553 | 16.6721 | 436.0285 | 436.0285 | 17.0874 | 187.4391 | 3.2284 | 0 | 97.8968 | 16.7973 | [7 empty] | 20 | 400 | 125 | 16.5422 | 24.5422 | 5.6 | 73 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1890 | 1 | 2500 | 1690 | 100 | 1205 | 13078.4835 | 58.7359 | 1124.4308 | 41.5415 | 7436.5484 | 43.0301 | 639.3619 | 63.817 | 11.5393 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2500 | 100 | 2503.5635 | 2503.5635 | 19.8351 | 1076.2272 | 38.4316 | 0 | 81.8021 | 17.6282 | 2328.4222 | 2328.4222 | 20.3713 | 1000.9378 | 25.9678 | 0 | 79 | 17.7998 |  |  |  |  | 1690 | 1890 | 0.11834 | 100 | 10000 | 975 | 45.8412 | 53.8412 | 43.1 | 383 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2192.4 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 10549.6387 | 60.0866 | 907.0118 | 28.3632 | 6366.7243 | 44.6449 | 547.3831 | 48.6125 | 7.8787 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80 | 2163.0109 | 2163.0109 | 19.1687 | 929.831 | 29.6428 | 0 | 85.4307 | 17.4194 | 2021.1865 | 2021.1865 | 19.715 | 868.8638 | 20.0838 | 0 | 82.4438 | 17.5902 | [7 empty] | 80 | 6400 | 775 | 39.4317 | 47.4317 | 23.7 | 224 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2513.7 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 7721.6564 | 62.1428 | 663.8742 | 16.2957 | 5081.0271 | 47.5809 | 436.8445 | 32.7419 | 4.5266 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60 | 1630.9604 | 1630.9604 | 18.5669 | 701.1142 | 17.9542 | 0 | 88.8536 | 17.2348 | 1534.4771 | 1534.4771 | 19.0954 | 659.6381 | 12.1785 | 0 | 85.8404 | 17.3967 | [7 empty] | 60 | 3600 | 545 | 30.3067 | 38.3067 | 12.9 | 134 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2816.1 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 5066.5891 | 65.0776 | 435.6032 | 7.7107 | 3746.9285 | 52.5224 | 322.1445 | 19.2019 | 2.1419 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40 | 1034.1704 | 1034.1704 | 18.0013 | 444.5672 | 7.9947 | 0 | 92.2022 | 17.0649 | 982.0156 | 982.0156 | 18.4803 | 422.147 | 5.4152 | 0 | 89.3577 | 17.2086 | [7 empty] | 40 | 1600 | 325 | 21.0787 | 29.0787 | 8.4 | 99 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3137.4 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 3129.5839 | 68.6424 | 269.0679 | 3.2773 | 2645.0633 | 59.5302 | 227.411 | 10.4317 | 0.91037 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | 580.236 | 580.236 | 16.6747 | 249.4307 | 2.8647 | 0 | 100.5884 | 16.6792 | 556.8202 | 556.8202 | 17.1116 | 239.3648 | 1.9328 | 0 | 97.7414 | 16.8043 | [7 empty] | 20 | 400 | 160 | 17.6483 | 25.6483 | 6.9 | 90 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2520 | 1 | 3000 | 2190 | 100 | 1205 | 17437.978 | 58.8206 | 1499.241 | 89.2148 | 9915.3979 | 43.7082 | 852.4825 | 134.5528 | 24.7819 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | 100 | 3338.0847 | 3338.0847 | 19.8055 | 1434.9696 | 82.4573 | 0 | 81.9598 | 17.6188 | 3104.5629 | 3104.5629 | 20.3437 | 1334.5837 | 53.5373 | 0 | 79.1414 | 17.7909 |  |  |  |  | 2190 | 2520 | 0.15068 | 100 | 10000 | 1295 | 46.9668 | 54.9668 | 60 | 534 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2923.2 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 14066.1849 | 60.1689 | 1209.349 | 60.6284 | 8488.9658 | 45.2846 | 729.8441 | 102.419 | 16.8412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80 | 2884.0145 | 2884.0145 | 19.1417 | 1239.7747 | 63.3979 | 0 | 85.581 | 17.411 | 2694.9153 | 2694.9153 | 19.6898 | 1158.4851 | 41.5536 | 0 | 82.5791 | 17.5823 | [7 empty] | 80 | 6400 | 1030 | 40.5573 | 48.5573 | 33 | 312 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3351.6 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 10295.5419 | 62.2223 | 885.1656 | 34.597 | 6774.7028 | 48.1763 | 582.4593 | 68.9075 | 9.6103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60 | 2174.6139 | 2174.6139 | 18.5464 | 934.8189 | 38.1636 | 0 | 88.9729 | 17.2286 | 2045.9695 | 2045.9695 | 19.076 | 879.5175 | 25.3722 | 0 | 85.9486 | 17.3907 | [7 empty] | 60 | 3600 | 725 | 31.4322 | 39.4322 | 18 | 186 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3754.8 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 6755.4521 | 65.1539 | 580.8042 | 16.2207 | 4995.9046 | 53.0693 | 429.526 | 40.3525 | 4.5057 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40 | 1378.8939 | 1378.8939 | 18.0377 | 592.7563 | 16.8257 | 0 | 91.9828 | 17.0758 | 1309.3541 | 1309.3541 | 18.5149 | 562.8627 | 11.4089 | 0 | 89.1561 | 17.2191 | [7 empty] | 40 | 1600 | 435 | 22.2043 | 30.2043 | 11.7 | 138 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4183.2 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 4172.7785 | 68.7152 | 358.7572 | 6.8224 | 3526.7511 | 60.0284 | 303.2146 | 21.8856 | 1.8951 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | 773.648 | 773.648 | 16.7586 | 332.5743 | 5.9535 | 0 | 100.0348 | 16.7031 | 742.427 | 742.427 | 17.1921 | 319.1531 | 4.1306 | 0 | 97.226 | 16.8275 | [7 empty] | 20 | 400 | 215 | 18.7739 | 26.7739 | 9.6 | 126 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.012504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | V 1.04 | [17 empty] | V 1.04

## Katalogdaten M3G045 (hidden)
[6 empty] | Heating | [9 empty] | Cooling
[6 empty] | Supply temperature |  | °F | 75 | Unit system | ethylene glycol |  |  |  |  | Supply temperature |  | °F | 16 | Glycol | Propyleneglycol |  | 0
[6 empty] | Return temperatue |  | °F | 65 | [6 empty] | Return temperatue |  | °F | 18 | Unit system | metric
[6 empty] | Entering air temperature |  | °F | 18.5 | [6 empty] | Entering air temperature |  | °F | 27.5
[16 empty] | relative humidity |  | % | 50 | Attention: Condensate possible | [40 empty] | 3783.2164 | 0.013754
[7 empty] | 10 | [9 empty] | 2
[6 empty] | 70 | 51.5 | [8 empty] | 17 | 10.5
[17 empty] | 16.1484 | 0.14837
trocken
760
| Kurzschluss-Multi Wall HK | Unit length | Walzenlänge | Fan Speed | Drehzahl | 2 pipe |  |  |  | 4 pipe |  |  |  | Unit length | Fan Speed | 2 pipe | [7 empty] | 4 pipe | [8 empty] | General data
Walzenlänge | [5 empty] | heating capacity | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | heating capacity | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop |  |  | cooling capacity, total | cooling capacity, sensible | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | condensate | leaving air humidity | leaving wet bulb temperature | cooling capacity, total | cooling capacity, sensible | Leaving air temperature | water flow | water pressure drop | condensate | leaving air humidity | leaving wet bulb temperature | V | air flow | sound pressure level | sound power level | power consumption | current consumption | [6 empty] | 0.12498 | [16 empty] | absolute Feuchte Raum | Wasserdampfstrom durch Konvektor | minus Kondensat | absolute Feuchte Ausblas | rel. Ausblasfeuchte | Feuchtkugeltemperatur
|  | inch |  | % |  | BTU/h | °F | gpm | ft H2O | BTU/h | °F | gpm | ft H2O | inch | % | BTU/h | BTU/h | °F | gpm | ft H2O | gpm | % | °F | BTU/h | BTU/h | °F | gpm | ft H2O | gpm | % | °F |  | l/s | dB(A) | dB(A) | W | mA
420 | 1 | 950 | 380 | 100 | 1205 | 2906.3297 | 58.3241 | 249.8735 | 21.6402 | 1652.5663 | 39.9691 | 142.0804 | 1.0729 | 950 | 100 | 556.3475 | 556.3475 | 19.9512 | 239.1616 | 19.9768 | 0 | 81.1865 | 17.6651 | 517.4272 | 517.4272 | 20.4793 | 222.4306 | 12.0203 | 0 | 78.4479 | 17.8347 | 215 | 220 | 39.3602 | 47.3602 | 8.4 | 74 | 100 | 1205 | 11.35 | 66 | 380 | 420 | 0.10526 | 100 | 10000 | 220 | 39.3602 | 47.3602 | 8.4 | 74 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 |  | 3.026 | 3.026 | 0.013754 | 78.45% | 17.8347 | 1205 | 1 | -8.1182 | 0.99604
420 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 2344.3642 | 59.6863 | 201.5582 | 14.6189 | 1414.8276 | 41.7575 | 121.6407 | 0.84314 |  | 80 | 480.6691 | 480.6691 | 19.301 | 206.6291 | 15.2973 | 0 | 84.6973 | 17.4604 | 449.1526 | 449.1526 | 19.8385 | 193.0809 | 9.3989 | 0 | 81.7835 | 17.6293 | 145 | 175 | 32.9507 | 40.9507 | 4.6 | 44 | 80 | 985 | [5 empty] | 80 | 6400 | 175 | 32.9507 | 40.9507 | 4.6 | 44 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.013754 | 2.407 | 2.407 | 0.013754 | 81.78% | 17.6293 | 985 | 1.16 | -6.3033 | 1.1555
420 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 1715.9236 | 61.7562 | 147.5276 | 8.2704 | 1129.1171 | 44.8931 | 97.0766 | 0.59418 |  | 60 | 362.4356 | 362.4356 | 18.8448 | 155.8032 | 9.1368 | 0 | 87.2553 | 17.3196 | 340.9949 | 340.9949 | 19.3568 | 146.5863 | 5.822 | 0 | 84.3894 | 17.4778 | 90 | 125 | 23.8256 | 31.8256 | 2.5 | 26 | 60 | 735 | [5 empty] | 60 | 3600 | 125 | 23.8256 | 31.8256 | 2.5 | 26 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.013754 | 1.7193 | 1.7193 | 0.013754 | 84.39% | 17.4778 | 735 | 1.33 | -4.2408 | 1.3367
420 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 1125.9087 | 64.7066 | 96.8007 | 3.8325 | 832.6508 | 50.0533 | 71.5877 | 0.37043 |  | 40 | 229.8156 | 229.8156 | 18.3531 | 98.7927 | 3.9777 | 0 | 90.104 | 17.1702 | 218.2257 | 218.2257 | 18.8144 | 93.8104 | 2.6796 | 0 | 87.4287 | 17.3103 | 50 | 75 | 14.5977 | 22.5977 | 1.6 | 19 | 40 | 495 | [5 empty] | 40 | 1600 | 75 | 14.5977 | 22.5977 | 1.6 | 19 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.013754 | 1.0316 | 1.0316 | 0.013754 | 87.43% | 17.3103 | 495 | 1.49 | -2.2607 | 1.5106
420 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 695.4631 | 68.2878 | 59.7929 | 1.5906 | 587.7918 | 57.2813 | 50.5358 | 0.21581 |  | 20 | 128.9413 | 128.9413 | 17.8775 | 55.4291 | 1.3851 | 0 | 92.9527 | 17.0282 | 123.7378 | 123.7378 | 18.2658 | 53.1922 | 0.99932 | 0 | 90.6198 | 17.144 | 25 | 40 | 11.1673 | 19.1673 | 1.3 | 18 | 20 | 315 |  |  | 630 | 710 | 0.12698 | 20 | 400 | 40 | 11.1673 | 19.1673 | 1.3 | 18 | 0.0010456 | 0.24822 | 12.8863 | 0.0014643 | -0.089714 | 2.62 | 0.012321 | -0.79357 | 29.6 | 0.013754 | 0.55018 | 0.55018 | 0.013754 | 90.62% | 17.144 | 315 | 1.66 | -0.77575 | 1.6411
710 | 1 | 1200 | 630 | 100 | 1205 | 4913.0811 | 58.4622 | 422.4052 | 72.3454 | 2793.624 | 40.9516 | 240.1836 | 4.6304 | 1200 | 100 | 940.4921 | 940.4921 | 19.8084 | 404.297 | 66.9375 | 0 | 81.9442 | 17.6198 | 874.6983 | 874.6983 | 20.3465 | 376.0137 | 44.3113 | 0 | 79.1274 | 17.7918 | 360 | 365 | 41.5558 | 49.5558 | 16.1 | 143 | [5 empty] | 710 |  | 100 | 10000 | 365 | 41.5558 | 49.5558 | 16.1 | 143 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.013754 | 5.0204 | 5.0204 | 0.013754 | 79.13% | 17.7918
710 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 3963.0918 | 59.8205 | 340.7293 | 49.4238 | 2391.7324 | 42.6842 | 205.6307 | 3.551 |  | 80 | 812.5596 | 812.5596 | 19.136 | 349.3016 | 51.6501 | 0 | 85.613 | 17.4092 | 759.2817 | 759.2817 | 19.6844 | 326.3986 | 34.3883 | 0 | 82.6078 | 17.5806 | 245 | 290 | 35.1462 | 43.1462 | 8.8 | 84 | [5 empty] | 710 |  | 80 | 6400 | 290 | 35.1462 | 43.1462 | 8.8 | 84 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.013754 | 3.9888 | 3.9888 | 0.013754 | 82.61% | 17.5806
710 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 2900.7281 | 61.8859 | 249.3919 | 28.4197 | 1908.7456 | 45.7557 | 164.1056 | 2.4152 |  | 60 | 612.6888 | 612.6888 | 18.5784 | 263.3815 | 31.3076 | 0 | 88.7867 | 17.2383 | 576.4438 | 576.4438 | 19.1062 | 247.8006 | 20.992 | 0 | 85.7797 | 17.4 | 150 | 205 | 26.0212 | 34.0212 | 4.8 | 50 | [5 empty] | 710 |  | 60 | 3600 | 205 | 26.0212 | 34.0212 | 4.8 | 50 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.013754 | 2.8197 | 2.8197 | 0.013754 | 85.78% | 17.4
710 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 1903.3218 | 64.831 | 163.6393 | 13.4627 | 1407.5763 | 50.8457 | 121.0173 | 1.4352 |  | 40 | 388.4979 | 388.4979 | 18.2224 | 167.0067 | 13.9579 | 0 | 90.8774 | 17.131 | 368.9053 | 368.9053 | 18.6903 | 158.5843 | 9.4355 | 0 | 88.14 | 17.2724 | 80 | 125 | 16.7933 | 24.7933 | 3.1 | 37 | [5 empty] | 710 |  | 40 | 1600 | 125 | 16.7933 | 24.7933 | 3.1 | 37 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.013754 | 1.7193 | 1.7193 | 0.013754 | 88.14% | 17.2724
710 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 1175.6638 | 68.4067 | 101.0784 | 5.7297 | 993.6481 | 58.0031 | 85.4295 | 0.79156 |  | 20 | 217.9722 | 217.9722 | 16.6556 | 93.7015 | 5.0092 | 0 | 100.7148 | 16.6738 | 209.1759 | 209.1759 | 17.0932 | 89.9201 | 3.4144 | 0 | 97.8591 | 16.799 | 40 | 60 | 13.3629 | 21.3629 | 2.6 | 34 | [5 empty] | 760 |  | 20 | 400 | 60 | 13.3629 | 21.3629 | 2.6 | 34 | 0.0010456 | 0.24822 | 15.0819 | 0.0028393 | -0.17721 | 5.22 | 0.02375 | -1.525 | 56.6 | 0.013754 | 0.82527 | 0.82527 | 0.013754 | 97.86% | 16.799
1130 | 1 | 1700 | 1010 | 100 | 1205 | 7819.4108 | 58.5894 | 672.2787 | 33.6763 | 4446.1903 | 41.8959 | 382.264 | 15.8788 | 1700 | 100 | 1496.8396 | 1496.8396 | 19.8621 | 643.4586 | 31.1588 | 0 | 81.6584 | 17.6368 | 1392.1254 | 1392.1254 | 20.3964 | 598.4443 | 20.2391 | 0 | 78.8711 | 17.8079 | 570 | 585 | 43.8154 | 51.8154 | 24.4 | 218 |  |  |  |  | 1010 | 1130 | 0.11881 | 100 | 10000 | 585 | 43.8154 | 51.8154 | 24.4 | 218 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.013754 | 8.0464 | 8.0464 | 0.013754 | 78.87% | 17.8079
1130 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 6307.4559 | 59.9442 | 542.2875 | 23.006 | 3806.56 | 43.575 | 327.2714 | 12.142 |  | 80 | 1293.2287 | 1293.2287 | 19.1981 | 555.9307 | 24.0423 | 0 | 85.2671 | 17.4285 | 1208.4342 | 1208.4342 | 19.7424 | 519.4794 | 15.7377 | 0 | 82.2966 | 17.5989 | 390 | 465 | 37.4059 | 45.4059 | 13.4 | 127 | [7 empty] | 80 | 6400 | 465 | 37.4059 | 45.4059 | 13.4 | 127 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.013754 | 6.3958 | 6.3958 | 0.013754 | 82.3% | 17.5989
1130 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 4616.6517 | 62.0053 | 396.9195 | 13.2285 | 3037.8628 | 46.5849 | 261.1821 | 8.2235 |  | 60 | 975.1245 | 975.1245 | 18.5436 | 419.1847 | 14.5728 | 0 | 88.9888 | 17.2278 | 917.4387 | 917.4387 | 19.0735 | 394.3868 | 9.6438 | 0 | 85.963 | 17.3899 | 240 | 325 | 28.2809 | 36.2809 | 7.3 | 76 | [7 empty] | 60 | 3600 | 325 | 28.2809 | 36.2809 | 7.3 | 76 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.013754 | 4.4702 | 4.4702 | 0.013754 | 85.96% | 17.3899
1130 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 3029.2305 | 64.9456 | 260.44 | 6.2662 | 2240.2271 | 51.6075 | 192.6049 | 4.859 |  | 40 | 618.3135 | 618.3135 | 18.0348 | 265.7995 | 6.4967 | 0 | 92.0002 | 17.0749 | 587.131 | 587.131 | 18.5122 | 252.3948 | 4.3617 | 0 | 89.172 | 17.2182 | 130 | 195 | 19.0529 | 27.0529 | 4.8 | 56 | [7 empty] | 40 | 1600 | 195 | 19.0529 | 27.0529 | 4.8 | 56 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.013754 | 2.6821 | 2.6821 | 0.013754 | 89.17% | 17.2182
1130 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 1871.1269 | 68.5162 | 160.8713 | 2.6667 | 1581.44 | 58.6969 | 135.9653 | 2.6625 |  | 20 | 346.9136 | 346.9136 | 17.1444 | 149.1306 | 2.3314 | 0 | 97.5311 | 16.8138 | 332.9137 | 332.9137 | 17.5623 | 143.1123 | 1.5908 | 0 | 94.8929 | 16.9353 | 60 | 100 | 15.6225 | 23.6225 | 3.9 | 51 | [7 empty] | 20 | 400 | 100 | 15.6225 | 23.6225 | 3.9 | 51 | 0.0010456 | 0.24822 | 17.3415 | 0.00425 | -0.262 | 7.78 | 0.03625 | -2.325 | 85.6 | 0.013754 | 1.3754 | 1.3754 | 0.013754 | 94.89% | 16.9353
1480 | 1 | 2000 | 1310 | 100 | 1205 | 10241.3521 | 58.6655 | 880.5066 | 69.3414 | 5823.3289 | 42.4787 | 500.6643 | 33.0371 | 2000 | 100 | 1960.4625 | 1960.4625 | 19.8502 | 842.7599 | 64.065 | 0 | 81.7217 | 17.633 | 1823.3147 | 1823.3147 | 20.3853 | 783.8031 | 40.3859 | 0 | 78.928 | 17.8043 | 745 | 765 | 44.7351 | 52.7351 | 34.7 | 309 |  |  |  |  | 1310 | 1480 | 0.12977 | 100 | 10000 | 765 | 44.7351 | 52.7351 | 34.7 | 309 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.013754 | 10.5222 | 10.5222 | 0.013754 | 78.93% | 17.8043
1480 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 8261.0927 | 60.0181 | 710.2526 | 47.0359 | 4985.5831 | 44.1248 | 428.6386 | 25.1194 |  | 80 | 1693.7863 | 1693.7863 | 19.1428 | 728.1217 | 49.195 | 0 | 85.5749 | 17.4114 | 1582.728 | 1582.728 | 19.6908 | 680.3802 | 31.4562 | 0 | 82.5736 | 17.5826 | 510 | 605 | 38.3255 | 46.3255 | 19.1 | 180 | [7 empty] | 80 | 6400 | 605 | 38.3255 | 46.3255 | 19.1 | 180 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.013754 | 8.3214 | 8.3214 | 0.013754 | 82.57% | 17.5826
1480 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 6046.5881 | 62.0767 | 519.8592 | 26.7687 | 3978.7937 | 47.0967 | 342.0793 | 16.8733 |  | 60 | 1277.1542 | 1277.1542 | 18.5296 | 549.0206 | 29.5421 | 0 | 89.0702 | 17.2235 | 1201.6011 | 1201.6011 | 19.0603 | 516.542 | 19.3385 | 0 | 86.0369 | 17.3858 | 315 | 425 | 29.2005 | 37.2005 | 10.4 | 108 | [7 empty] | 60 | 3600 | 425 | 29.2005 | 37.2005 | 10.4 | 108 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.013754 | 5.8456 | 5.8456 | 0.013754 | 86.04% | 17.3858
1480 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 3967.4877 | 65.0142 | 341.1072 | 12.505 | 2934.1027 | 52.0776 | 252.2613 | 9.8597 |  | 40 | 809.8266 | 809.8266 | 18.02 | 348.1267 | 12.9737 | 0 | 92.0893 | 17.0705 | 768.9858 | 768.9858 | 18.4981 | 330.5702 | 8.7926 | 0 | 89.2539 | 17.214 | 170 | 255 | 19.9726 | 27.9726 | 6.8 | 80 | [7 empty] | 40 | 1600 | 255 | 19.9726 | 27.9726 | 6.8 | 80 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.013754 | 3.5074 | 3.5074 | 0.013754 | 89.25% | 17.214
1480 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 2450.6794 | 68.5817 | 210.6987 | 5.2378 | 2071.2665 | 59.1251 | 178.0784 | 5.3343 |  | 20 | 454.3647 | 454.3647 | 16.6495 | 195.3214 | 4.5678 | 0 | 100.7553 | 16.6721 | 436.0285 | 436.0285 | 17.0874 | 187.4391 | 3.2284 | 0 | 97.8968 | 16.7973 | 75 | 125 | 16.5422 | 24.5422 | 5.6 | 73 | [7 empty] | 20 | 400 | 125 | 16.5422 | 24.5422 | 5.6 | 73 | 0.0010456 | 0.24822 | 18.2612 | 0.0060536 | -0.37393 | 11.12 | 0.051429 | -3.3114 | 122.4 | 0.013754 | 1.7193 | 1.7193 | 0.013754 | 97.9% | 16.7973
1890 | 1 | 2500 | 1690 | 100 | 1205 | 13078.4835 | 58.7359 | 1124.4308 | 41.5415 | 7436.5484 | 43.0301 | 639.3619 | 63.817 | 2500 | 100 | 2503.5635 | 2503.5635 | 19.8351 | 1076.2272 | 38.4316 | 0 | 81.8021 | 17.6282 | 2328.4222 | 2328.4222 | 20.3713 | 1000.9378 | 25.9678 | 0 | 79 | 17.7998 | 950 | 975 | 45.8412 | 53.8412 | 43.1 | 383 |  |  |  |  | 1690 | 1890 | 0.11834 | 100 | 10000 | 975 | 45.8412 | 53.8412 | 43.1 | 383 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.013754 | 13.4106 | 13.4106 | 0.013754 | 79% | 17.7998
1890 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 10549.6387 | 60.0866 | 907.0118 | 28.3632 | 6366.7243 | 44.6449 | 547.3831 | 48.6125 |  | 80 | 2163.0109 | 2163.0109 | 19.1687 | 929.831 | 29.6428 | 0 | 85.4307 | 17.4194 | 2021.1865 | 2021.1865 | 19.715 | 868.8638 | 20.0838 | 0 | 82.4438 | 17.5902 | 650 | 775 | 39.4317 | 47.4317 | 23.7 | 224 | [7 empty] | 80 | 6400 | 775 | 39.4317 | 47.4317 | 23.7 | 224 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.013754 | 10.6597 | 10.6597 | 0.013754 | 82.44% | 17.5902
1890 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 7721.6564 | 62.1428 | 663.8742 | 16.2957 | 5081.0271 | 47.5809 | 436.8445 | 32.7419 |  | 60 | 1630.9604 | 1630.9604 | 18.5669 | 701.1142 | 17.9542 | 0 | 88.8536 | 17.2348 | 1534.4771 | 1534.4771 | 19.0954 | 659.6381 | 12.1785 | 0 | 85.8404 | 17.3967 | 400 | 545 | 30.3067 | 38.3067 | 12.9 | 134 | [7 empty] | 60 | 3600 | 545 | 30.3067 | 38.3067 | 12.9 | 134 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.013754 | 7.4962 | 7.4962 | 0.013754 | 85.84% | 17.3967
1890 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 5066.5891 | 65.0776 | 435.6032 | 7.7107 | 3746.9285 | 52.5224 | 322.1445 | 19.2019 |  | 40 | 1034.1704 | 1034.1704 | 18.0013 | 444.5672 | 7.9947 | 0 | 92.2022 | 17.0649 | 982.0156 | 982.0156 | 18.4803 | 422.147 | 5.4152 | 0 | 89.3577 | 17.2086 | 215 | 325 | 21.0787 | 29.0787 | 8.4 | 99 | [7 empty] | 40 | 1600 | 325 | 21.0787 | 29.0787 | 8.4 | 99 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.013754 | 4.4702 | 4.4702 | 0.013754 | 89.36% | 17.2086
1890 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 3129.5839 | 68.6424 | 269.0679 | 3.2773 | 2645.0633 | 59.5302 | 227.411 | 10.4317 |  | 20 | 580.236 | 580.236 | 16.6747 | 249.4307 | 2.8647 | 0 | 100.5884 | 16.6792 | 556.8202 | 556.8202 | 17.1116 | 239.3648 | 1.9328 | 0 | 97.7414 | 16.8043 | 95 | 160 | 17.6483 | 25.6483 | 6.9 | 90 | [7 empty] | 20 | 400 | 160 | 17.6483 | 25.6483 | 6.9 | 90 | 0.0010456 | 0.24822 | 19.3673 | 0.0075179 | -0.46364 | 13.74 | 0.063393 | -4.0521 | 150.2 | 0.013754 | 2.2007 | 2.2007 | 0.013754 | 97.74% | 16.8043
2520 | 1 | 3000 | 2190 | 100 | 1205 | 17437.978 | 58.8206 | 1499.241 | 89.2148 | 9915.3979 | 43.7082 | 852.4825 | 134.5528 | 3000 | 100 | 3338.0847 | 3338.0847 | 19.8055 | 1434.9696 | 82.4573 | 0 | 81.9598 | 17.6188 | 3104.5629 | 3104.5629 | 20.3437 | 1334.5837 | 53.5373 | 0 | 79.1414 | 17.7909 | 1265 | 1295 | 46.9668 | 54.9668 | 60 | 534 |  |  |  |  | 2190 | 2520 | 0.15068 | 100 | 10000 | 1295 | 46.9668 | 54.9668 | 60 | 534 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.013754 | 17.812 | 17.812 | 0.013754 | 79.14% | 17.7909
2520 | 1.16 |  |  | 80 | 985 | 14066.1849 | 60.1689 | 1209.349 | 60.6284 | 8488.9658 | 45.2846 | 729.8441 | 102.419 |  | 80 | 2884.0145 | 2884.0145 | 19.1417 | 1239.7747 | 63.3979 | 0 | 85.581 | 17.411 | 2694.9153 | 2694.9153 | 19.6898 | 1158.4851 | 41.5536 | 0 | 82.5791 | 17.5823 | 865 | 1030 | 40.5573 | 48.5573 | 33 | 312 | [7 empty] | 80 | 6400 | 1030 | 40.5573 | 48.5573 | 33 | 312 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.013754 | 14.1671 | 14.1671 | 0.013754 | 82.58% | 17.5823
2520 | 1.33 |  |  | 60 | 735 | 10295.5419 | 62.2223 | 885.1656 | 34.597 | 6774.7028 | 48.1763 | 582.4593 | 68.9075 |  | 60 | 2174.6139 | 2174.6139 | 18.5464 | 934.8189 | 38.1636 | 0 | 88.9729 | 17.2286 | 2045.9695 | 2045.9695 | 19.076 | 879.5175 | 25.3722 | 0 | 85.9486 | 17.3907 | 530 | 725 | 31.4322 | 39.4322 | 18 | 186 | [7 empty] | 60 | 3600 | 725 | 31.4322 | 39.4322 | 18 | 186 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.013754 | 9.972 | 9.972 | 0.013754 | 85.95% | 17.3907
2520 | 1.49 |  |  | 40 | 495 | 6755.4521 | 65.1539 | 580.8042 | 16.2207 | 4995.9046 | 53.0693 | 429.526 | 40.3525 |  | 40 | 1378.8939 | 1378.8939 | 18.0377 | 592.7563 | 16.8257 | 0 | 91.9828 | 17.0758 | 1309.3541 | 1309.3541 | 18.5149 | 562.8627 | 11.4089 | 0 | 89.1561 | 17.2191 | 285 | 435 | 22.2043 | 30.2043 | 11.7 | 138 | [7 empty] | 40 | 1600 | 435 | 22.2043 | 30.2043 | 11.7 | 138 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.013754 | 5.9832 | 5.9832 | 0.013754 | 89.16% | 17.2191
2520 | 1.66 |  |  | 20 | 315 | 4172.7785 | 68.7152 | 358.7572 | 6.8224 | 3526.7511 | 60.0284 | 303.2146 | 21.8856 |  | 20 | 773.648 | 773.648 | 16.7586 | 332.5743 | 5.9535 | 0 | 100.0348 | 16.7031 | 742.427 | 742.427 | 17.1921 | 319.1531 | 4.1306 | 0 | 97.226 | 16.8275 | 125 | 215 | 18.7739 | 26.7739 | 9.6 | 126 | [7 empty] | 20 | 400 | 215 | 18.7739 | 26.7739 | 9.6 | 126 | 0.0010456 | 0.24822 | 20.4929 | 0.010446 | -0.64307 | 19.08 | 0.088929 | -5.7214 | 211.2 | 0.013754 | 2.9572 | 2.9572 | 0.013754 | 97.23% | 16.8275

## Limits and Glycol (hidden)
imperial | ethylene glycol |  | output | ethylene glycol | propylene glycol |  | pressure cooling | ethylene glycol | propylene glycol |  | pressure heating | ethylene glycol | propylene glycol
metric | propylene glycol | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9622 | 25 | 1.2056 | 1.2056 | 1.3202 | 25 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1549
|  | 30 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9487 | 30 | 1.2531 | 1.2531 | 1.4045 | 30 | 1.1805 | 1.1805 | 1.2017
|  | 35 | 0.9028 | 0.9028 | 0.9351 | 35 | 1.3042 | 1.3042 | 1.4958 | 35 | 1.211 | 1.211 | 1.2466
|  | 40 | 0.8836 | 0.8836 | 0.9164 | 40 | 1.3572 | 1.3572 | 1.5907 | 40 | 1.248 | 1.248 | 1.2895
|  | 45 | 0.8632 | 0.8632 | 0.9001 | 45 | 1.4116 | 1.4116 | 1.6793 | 45 | 1.2852 | 1.2852 | 1.3267
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1
max in | 95 | 205 | 95
max out | 85 | 185 | 85
min in | 5 | 40 | 5
min out | 10 | 50 | 10
max room | 30 | 85 | 30
min room | 15 | 60 | 15
max dTc | 8 | 15 | 8
max dT2c | 25 | 45 | 25
min dTc | 1.5 | 3 | 1.5
min dT2c | 4 | 7 | 4
max dTh | 30 | 55 | 30
max dT2h | 80 | 140 | 80
min dTh | 5 | 8 | 5
min dT2h | 5 | 8 | 5
max humid | 60
min humid | 40

## Massenstromrechnung (hidden)
|  |  |  | Heizen | [12 empty] | Kühlen
|  |  |  | Wärmebedarf |  | 0 | Vorlauftemperatur |  | 75 | Primärluftvolumenstrom |  | 0 |  |  |  |  | Kühlbedarf gesamt |  | 0 | Vorlauftemperatur |  | 7 | Primärluftvolumenstrom |  | 0
|  |  |  | Max. Schalldruckpegel |  | 0 | Raumtemperatur |  | 20 | Primärlufttemperatur |  | 0 |  |  |  |  | Kühlbedarf sensibel |  | 0 | Raumtemperatur |  | 27 | Primärlufttemperatur |  | 0
[17 empty] | Max. Schalldruckpegel |  | 0 | realtive Feuchte |  | 50
15.6903
|  |  |  | 2-Leiter | [5 empty] | 4-Leiter | [5 empty] | 2-Leiter | [8 empty] | 4-Leiter | [8 empty] | Allgemeine Daten
Walzenlänge | Drehzahl | Kanallänge | Stufe | mW | QW | tL1 | tL2 | ΔpW | QWPRI | mW | QW | tL1 | tL2 | ΔpW | QWPRI | mW | QK, gesamt | QK, sens. | tL1 | tL2 | Zustand | ΔpW | mK | QKPRI | mW | QK, gesamt | QK, sens. | tL1 | tL2 | Zustand | ΔpW | mK | QKPRI | V | LPA | LWA | P | I
420 | 1205 | 950 | 100 | 241.6571 | 2810.7634 | 65 | 58.396 | 20.359 | 0 | 136.3756 | 1586.2118 | 65 | 40.5185 | 1.0068 | 0 | 179.8288 | 1046.3046 | 765.4387 | 11.9934 | 13.4931 | feucht | 11.8709 | 0.44799 | 0 | 174.7029 | 1017.8936 | 743.7238 | 11.9779 | 14.4954 | feucht | 7.8987 | 0.43731 | 0 | 220 | 39.3602 | 47.3602 | 8.4 | 74
420 | 985 |  | 80 | 194.9305 | 2267.2765 | 65 | 59.7975 | 13.7534 |  | 116.7565 | 1358.0189 | 65 | 42.6057 | 0.7912 |  | 135.1085 | 786.1049 | 570.0592 | 11.9934 | 13.1388 | feucht | 7.0439 | 0.3446 |  | 131.8582 | 768.2571 | 556.4992 | 11.9779 | 14.0397 | feucht | 4.8431 | 0.33776 |  | 175 | 32.9507 | 40.9507 | 4.6 | 44
420 | 735 |  | 60 | 142.6766 | 1659.5005 | 65 | 61.9027 | 7.7807 |  | 93.1787 | 1083.7804 | 65 | 46.0187 | 0.55758 |  | 89.1959 | 518.9691 | 371.5704 | 11.9935 | 12.6409 | feucht | 3.3008 | 0.23511 |  | 87.6295 | 510.5588 | 365.2189 | 11.978 | 13.4116 | feucht | 2.3802 | 0.23182 |  | 125 | 23.8256 | 31.8256 | 2.5 | 26
420 | 495 |  | 40 | 93.6177 | 1088.8864 | 65 | 64.8813 | 3.6056 |  | 68.7133 | 799.2179 | 65 | 51.4266 | 0.34761 |  | 50.9154 | 296.2404 | 208.4775 | 11.9935 | 11.9985 | feucht | 1.1862 | 0.13999 |  | 50.4713 | 294.0591 | 206.8132 | 11.9782 | 12.6254 | feucht | 0.91214 | 0.13916 |  | 75 | 14.5977 | 22.5977 | 1.6 | 19
420 | 315 |  | 20 | 57.8268 | 672.5948 | 65 | 68.4881 | 1.4964 |  | 48.5066 | 564.1906 | 65 | 58.9052 | 0.20252 |  | 26.8196 | 156.0434 | 107.6704 | 11.9936 | 11.3041 | feucht | 0.3681 | 0.077157 |  | 26.8593 | 156.4873 | 107.9436 | 11.9783 | 11.8113 | feucht | 0.30465 | 0.077429 |  | 40 | 11.1673 | 19.1673 | 1.3 | 18
710 | 1205 | 1200 | 100 | 408.5156 | 4751.5286 | 65 | 58.5341 | 68.181 | 0 | 230.5396 | 2681.4534 | 65 | 41.5009 | 4.3173 | 0 | 299.2807 | 1741.3225 | 1293.9587 | 11.9934 | 13.4924 | feucht | 39.2691 | 0.71356 | 0 | 290.7498 | 1694.0522 | 1257.2568 | 11.9777 | 14.4327 | feucht | 19.149 | 0.69671 | 0 | 365 | 41.5558 | 49.5558 | 16.1 | 143
710 | 985 |  | 80 | 329.5254 | 3832.777 | 65 | 59.9334 | 46.5788 |  | 197.3741 | 2295.6987 | 65 | 43.5556 | 3.3109 |  | 224.8534 | 1308.2751 | 963.6736 | 11.9934 | 13.1381 | feucht | 23.6514 | 0.54965 |  | 219.4441 | 1278.5818 | 940.7556 | 11.9778 | 13.9714 | feucht | 11.7411 | 0.53885 |  | 290 | 35.1462 | 43.1462 | 8.8 | 84
710 | 735 |  | 60 | 241.1914 | 2805.346 | 65 | 62.0353 | 26.7838 |  | 157.5164 | 1832.105 | 65 | 46.9234 | 2.2519 |  | 148.4425 | 863.6871 | 628.1323 | 11.9934 | 12.6402 | feucht | 11.326 | 0.37572 |  | 145.8356 | 849.6969 | 617.3984 | 11.9779 | 13.3343 | feucht | 5.7703 | 0.37052 |  | 205 | 26.0212 | 34.0212 | 4.8 | 50
710 | 495 |  | 40 | 158.2585 | 1840.7366 | 65 | 65.0098 | 12.6878 |  | 116.1581 | 1351.0588 | 65 | 52.2736 | 1.3382 |  | 84.734 | 493.0085 | 352.427 | 11.9935 | 11.9977 | feucht | 4.1908 | 0.22423 |  | 83.995 | 489.3822 | 349.6153 | 11.978 | 12.5339 | feucht | 2.2112 | 0.22293 |  | 125 | 16.7933 | 24.7933 | 3.1 | 37
710 | 315 |  | 20 | 97.7548 | 1137.0055 | 65 | 68.6119 | 5.3998 |  | 81.9993 | 953.7508 | 65 | 59.6906 | 0.73802 |  | 44.6329 | 259.687 | 182.0146 | 11.9935 | 11.3032 | feucht | 1.3447 | 0.12389 |  | 44.6991 | 260.4276 | 182.4773 | 11.9782 | 11.7005 | feucht | 0.73852 | 0.12433 |  | 60 | 13.3629 | 21.3629 | 2.6 | 34
1130 | 1205 | 1700 | 100 | 650.1728 | 7562.292 | 65 | 58.6614 | 31.7377 | 0 | 366.9152 | 4267.6652 | 65 | 42.4452 | 14.7936 | 0 | 469.7782 | 2733.3471 | 2059.4032 | 11.9933 | 13.4918 | feucht | 17.836 | 1.075 | 0 | 456.387 | 2659.1654 | 2000.9997 | 11.9776 | 14.3876 | feucht | 41.9342 | 1.0498 | 0 | 585 | 43.8154 | 51.8154 | 24.4 | 218
1130 | 985 |  | 80 | 524.4559 | 6100.0535 | 65 | 60.0585 | 21.6816 |  | 314.1307 | 3653.7176 | 65 | 44.4687 | 11.3121 |  | 352.9485 | 2053.5836 | 1533.737 | 11.9933 | 13.1375 | feucht | 10.7421 | 0.82917 |  | 344.4575 | 2006.9882 | 1497.269 | 11.9777 | 13.9223 | feucht | 25.7115 | 0.81302 |  | 465 | 37.4059 | 45.4059 | 13.4 | 127
1130 | 735 |  | 60 | 383.868 | 4464.8465 | 65 | 62.1576 | 12.467 |  | 250.6951 | 2915.8853 | 65 | 47.793 | 7.6614 |  | 233.0058 | 1355.709 | 999.7054 | 11.9934 | 12.6396 | feucht | 5.1438 | 0.56784 |  | 228.9139 | 1333.7582 | 982.6264 | 11.9778 | 13.2788 | feucht | 12.6359 | 0.56007 |  | 325 | 28.2809 | 36.2809 | 7.3 | 76
1130 | 495 |  | 40 | 251.8762 | 2929.623 | 65 | 65.1282 | 5.9055 |  | 184.8714 | 2150.2766 | 65 | 53.0877 | 4.5269 |  | 133.0032 | 773.8559 | 560.906 | 11.9934 | 11.9971 | feucht | 1.9032 | 0.33966 |  | 131.8431 | 768.1692 | 556.4335 | 11.9779 | 12.4683 | feucht | 4.8421 | 0.33773 |  | 195 | 19.0529 | 27.0529 | 4.8 | 56
1130 | 315 |  | 20 | 155.5815 | 1809.6003 | 65 | 68.726 | 2.5132 |  | 130.506 | 1517.9414 | 65 | 60.4456 | 2.4805 |  | 70.0576 | 407.6158 | 289.6858 | 11.9935 | 11.3025 | feucht | 0.61063 | 0.1881 |  | 70.1613 | 408.7813 | 290.4235 | 11.9781 | 11.621 | feucht | 1.6172 | 0.18879 |  | 100 | 15.6225 | 23.6225 | 3.9 | 51
1480 | 1205 | 2000 | 100 | 851.5537 | 9904.5949 | 65 | 58.7375 | 65.2776 | 0 | 480.5615 | 5589.5084 | 65 | 43.0281 | 30.7331 | 0 | 303 | 3251.2012 | 2540.106 | 13.2671 | 15.9816 | feucht | 10.0961 | 1.1342 | 0 | 592.9673 | 3454.9806 | 2620.7888 | 11.9776 | 15.2648 | feucht | 66.1046 | 1.3306 | 0 | 765 | 44.7351 | 52.7351 | 34.7 | 309
1480 | 985 |  | 80 | 686.898 | 7989.4506 | 65 | 60.1334 | 44.2793 |  | 411.4278 | 4785.4 | 65 | 45.0323 | 23.3676 |  | 303 | 2383.2477 | 1859.3905 | 13.6367 | 16.2774 | feucht | 10.0961 | 0.83557 |  | 447.54 | 2607.6167 | 1961.0326 | 11.9776 | 15.0206 | feucht | 40.5311 | 1.0313 |  | 605 | 38.3255 | 46.3255 | 19.1 | 180
1480 | 735 |  | 60 | 502.7651 | 5847.7635 | 65 | 62.2307 | 25.1999 |  | 328.344 | 3819.0357 | 65 | 48.3297 | 15.6966 |  | 303 | 1761.8183 | 1309.5491 | 11.9901 | 12.6334 | feucht | 10.0961 | 0.72139 |  | 297.4175 | 1732.9025 | 1286.9847 | 11.9777 | 13.2491 | feucht | 19.9189 | 0.71126 |  | 425 | 29.2005 | 37.2005 | 10.4 | 108
1480 | 495 |  | 40 | 329.8909 | 3837.0284 | 65 | 65.199 | 11.7721 |  | 242.1324 | 2816.2915 | 65 | 53.5902 | 9.1721 |  | 303 | 1143.7589 | 796.6428 | 10.2451 | 9.004 | feucht | 10.0961 | 0.55366 |  | 171.2969 | 998.0479 | 728.783 | 11.9779 | 11.3897 | feucht | 7.6329 | 0.42949 |  | 255 | 19.9726 | 27.9726 | 6.8 | 80
1480 | 315 |  | 20 | 203.7705 | 2370.0959 | 65 | 68.7943 | 4.9309 |  | 170.9282 | 1988.1002 | 65 | 60.9116 | 4.9623 |  | 303 | 662.139 | 429.0906 | 8.8788 | 6.1969 | feucht | 10.0961 | 0.37172 |  | 91.1564 | 531.1077 | 380.379 | 11.978 | 9.8679 | feucht | 2.5492 | 0.24042 |  | 125 | 16.5422 | 24.5422 | 5.6 | 73
1890 | 1205 | 2500 | 100 | 1087.4571 | 12648.4354 | 65 | 58.8079 | 39.1467 | 0 | 613.69 | 7137.9533 | 65 | 43.5794 | 59.3955 | 0 | 773.807 | 4502.319 | 3444.4962 | 11.9933 | 13.4912 | feucht | 21.3921 | 1.6873 | 0 | 751.7489 | 4380.1625 | 3346.8304 | 11.9775 | 14.3471 | feucht | 99.8551 | 1.6482 | 0 | 975 | 45.8412 | 53.8412 | 43.1 | 383
1890 | 985 |  | 80 | 877.1873 | 10202.7443 | 65 | 60.2027 | 26.7281 |  | 525.4044 | 6111.0852 | 65 | 45.5655 | 45.2444 |  | 581.3647 | 3382.6053 | 2565.2827 | 11.9933 | 13.1369 | feucht | 12.874 | 1.3037 |  | 567.3783 | 3305.8805 | 2504.3007 | 11.9776 | 13.8782 | feucht | 61.2245 | 1.2785 |  | 775 | 39.4317 | 47.4317 | 23.7 | 224
1890 | 735 |  | 60 | 642.0446 | 7467.7521 | 65 | 62.2983 | 15.3563 |  | 419.3041 | 4877.0118 | 65 | 48.8374 | 30.4734 |  | 383.796 | 2233.0672 | 1672.0773 | 11.9933 | 12.6389 | feucht | 6.1579 | 0.8948 |  | 377.0559 | 2196.9279 | 1643.5201 | 11.9777 | 13.2288 | feucht | 30.0884 | 0.88271 |  | 545 | 30.3067 | 38.3067 | 12.9 | 134
1890 | 495 |  | 40 | 421.2796 | 4899.9889 | 65 | 65.2645 | 7.2662 |  | 309.2096 | 3596.4804 | 65 | 54.0655 | 17.8715 |  | 219.0741 | 1274.6488 | 938.1545 | 11.9934 | 11.9964 | feucht | 2.275 | 0.53672 |  | 217.1633 | 1265.2919 | 930.6788 | 11.9778 | 12.4093 | feucht | 11.5298 | 0.53372 |  | 325 | 21.0787 | 29.0787 | 8.4 | 99
1890 | 315 |  | 20 | 260.2204 | 3026.6765 | 65 | 68.8575 | 3.0884 |  | 218.2799 | 2538.8577 | 65 | 61.3524 | 9.709 |  | 115.3928 | 671.3918 | 484.5197 | 11.9934 | 11.3018 | feucht | 0.72871 | 0.29807 |  | 115.5637 | 673.3167 | 485.756 | 11.978 | 11.5495 | feucht | 3.8506 | 0.29917 |  | 160 | 17.6483 | 25.6483 | 6.9 | 90
2520 | 1205 | 3000 | 100 | 1449.9428 | 16864.5805 | 65 | 58.8926 | 84.0104 | 0 | 818.2533 | 9517.2711 | 65 | 44.2575 | 125.2057 | 0 | 1022.9574 | 5951.9891 | 4592.6674 | 11.9932 | 13.4909 | feucht | 44.8739 | 2.1682 | 0 | 993.7968 | 5790.526 | 4462.4599 | 11.9774 | 14.328 | feucht | 162.2256 | 2.1183 | 0 | 1295 | 46.9668 | 54.9668 | 60 | 534
2520 | 985 |  | 80 | 1169.5831 | 13603.6591 | 65 | 60.286 | 57.0916 |  | 700.5392 | 8148.1136 | 65 | 46.2212 | 95.3041 |  | 768.5501 | 4471.732 | 3420.3812 | 11.9933 | 13.1366 | feucht | 26.8377 | 1.6769 |  | 750.0602 | 4370.3227 | 3339.0819 | 11.9775 | 13.8574 | feucht | 99.4654 | 1.6449 |  | 1030 | 40.5573 | 48.5573 | 33 | 312
2520 | 735 |  | 60 | 856.0595 | 9957.0027 | 65 | 62.3797 | 32.5788 |  | 559.0722 | 6502.6824 | 65 | 49.4619 | 64.1206 |  | 507.3667 | 2952.0531 | 2229.4392 | 11.9933 | 12.6386 | feucht | 12.7213 | 1.1526 |  | 498.4563 | 2904.2908 | 2191.3694 | 11.9776 | 13.2053 | feucht | 48.8812 | 1.1371 |  | 725 | 31.4322 | 39.4322 | 18 | 186
2520 | 495 |  | 40 | 561.7061 | 6533.3186 | 65 | 65.3433 | 15.2744 |  | 412.2795 | 4795.3072 | 65 | 54.6501 | 37.5493 |  | 289.6075 | 1685.0399 | 1250.8742 | 11.9934 | 11.9961 | feucht | 4.6427 | 0.69251 |  | 287.0814 | 1672.6778 | 1240.9102 | 11.9777 | 12.3814 | feucht | 18.7309 | 0.68869 |  | 435 | 22.2043 | 30.2043 | 11.7 | 138
2520 | 315 |  | 20 | 346.9605 | 4035.5687 | 65 | 68.9334 | 6.4244 |  | 291.0398 | 3385.1436 | 65 | 61.8946 | 20.3652 |  | 152.5437 | 887.5494 | 646.027 | 11.9934 | 11.3014 | feucht | 1.4664 | 0.38524 |  | 152.7696 | 890.0981 | 647.6772 | 11.9779 | 11.5158 | feucht | 6.2556 | 0.38667 |  | 215 | 18.7739 | 26.7739 | 9.6 | 126
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Legende (hidden)
Legende
Kürzel | Bezeichnung | Erläuterung | metrische Einheiten
QW | Wärmeleistung |  | W; kW
QWPRI | Wärmeleistung Primär | Wärmeleistung über Zuluftmodule | W; kW
QK, gesamt | Kühlleistung gesamt |  | W; kW
QK, sens. | Kühlleistung sensibel |  | W; kW
QKPRI | Kühlleistung Primär | Kühlleistung über Zuluftmodule | W; kW
tL1 | Rücklauftemperatur |  | °C
tL2 | Luftaustrittstemperatur |  | °C
mW | Massenstrom Wasser | Wasser im Konvektor | kg/h
VK | Volumenstrom Kondensat | Kondensatanfall | l/h
ΔpW | Druckverlust Wasser |  | Pa; kPa
V | Luftvolumenstrom |  | m3/h
LPA | Schalldruckpegel |  | dB(A)
LWA | Schallleistungspegel |  | dB(A)
P | Leistungsaufnahme | elektrische Leistung Ventilator | W
I | Stromaufnahme | elektrische Stromaufnahme Ventilator | mA; A

## M3G055 (hidden)
|  |  |  | Vorlauf | Rücklauf | Raum |  | Vorlauf | Rücklauf | Raum |  | Vorlauf | Rücklauf | Raum | Feuchte |  |  | Vorlauf | Rücklauf | Raum | Feuchte
|  |  |  | 60 | 50 | 20 |  | 60 | 45 | 21 |  | 6 | 13 | 26 | 50 |  |  | 16 | 18 | 27 | 48
[5 empty] | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 55 | 35 |  |  | 52.5 | 31.5 |  |  | 9.5 | 16.5 |  |  |  |  | 17 | 10
[13 empty] | 14.7739 | [5 empty] | 15.0543
[12 empty] | feucht | [5 empty] | trocken
2-Leiter
Walzenlänge | Kanallänge | Stufe | Drehzahl | QW | tL2 | mH | RH | QW | tL2 | mH | RH | QK, gesamt | QK, sens. | tL2 | mK | RK | Kondensat | QK, gesamt | QK, sens. | tL2 | mK | RK | Kondensat | V | V | Lpa | Lwa
420 | 950 | 100 | 1350 | 2119.377 | 45.1409 | 182.2148 | 9.2273 | 1759.1576 | 42.5075 | 100.8298 | 3.2881 | 1017.3812 | 811.0197 | 15.5017 | 124.9571 | 6.1079 | 0.32915 | 630.6591 | 630.6591 | 19.993 | 271.1066 | 25.1141 | 0 | 245 | 245 | 43.3 | 51.3 | 51.3
420 | 950 | 80 | 1090 | 1687.2483 | 46.2577 | 145.0622 | 6.2001 | 1400.4756 | 43.5507 | 80.2712 | 2.2094 | 751.1577 | 593.2134 | 15.07 | 92.2589 | 3.5107 | 0.25193 | 461.2902 | 461.2902 | 19.4362 | 198.2985 | 14.1903 | 0 | 195 | 195 | 36.2 | 44.2 | 44.2
420 | 950 | 60 | 830 | 1261.9213 | 47.7291 | 108.4945 | 3.7362 | 1047.4391 | 44.9254 | 60.0362 | 1.3314 | 510.3901 | 398.2889 | 14.5376 | 62.6873 | 1.7339 | 0.17881 | 309.7145 | 309.7145 | 18.7493 | 133.1395 | 6.8576 | 0 | 140 | 140 | 27.4 | 35.4 | 35.4
420 | 950 | 40 | 565 | 837.5226 | 49.9025 | 72.0065 | 1.8281 | 695.1733 | 46.9564 | 39.8453 | 0.65144 | 295.8303 | 226.9963 | 13.8181 | 36.3346 | 0.64073 | 0.10979 | 176.5152 | 176.5152 | 17.8211 | 75.88 | 2.4572 | 0 | 90 | 90 | 17.1 | 25.1 | < 28 dB(A)
420 | 950 | 20 | 300 | 426.5339 | 53.7398 | 36.6715 | 0.56366 | 354.0382 | 50.5433 | 20.2924 | 0.20086 | 120.5553 | 89.9714 | 12.7107 | 14.8069 | 0.12446 | 0.048782 | 69.9629 | 69.9629 | 16.3925 | 30.0755 | 0.45373 | 0 | 35 | 35 | 11 | 19 | < 28 dB(A)
710 | 1200 | 100 | 1350 | 3582.7563 | 45.2803 | 308.0297 | 33.0661 | 2973.814 | 42.6469 | 170.4503 | 11.5806 | 1693.0384 | 1371.0095 | 15.5011 | 207.9429 | 20.5895 | 0.51365 | 1066.1142 | 1066.1142 | 19.9924 | 458.2992 | 83.6022 | 0 | 415 | 415 | 45.8 | 53.8 | 53.8
710 | 1200 | 80 | 1090 | 2852.2531 | 46.3946 | 245.2242 | 22.0701 | 2367.4706 | 43.6876 | 135.6965 | 7.7295 | 1250.0055 | 1002.8131 | 15.0694 | 153.5286 | 12.0232 | 0.39428 | 779.8 | 779.8 | 19.4355 | 335.219 | 48.0154 | 0 | 325 | 325 | 38.7 | 46.7 | 46.7
710 | 1200 | 60 | 830 | 2133.2479 | 47.8631 | 183.4073 | 13.187 | 1770.6709 | 45.0594 | 101.4897 | 4.6184 | 849.3372 | 673.2979 | 14.5369 | 104.3176 | 6.0593 | 0.28079 | 523.5649 | 523.5649 | 18.7486 | 225.0691 | 23.6916 | 0 | 240 | 240 | 30 | 38 | 38
710 | 1200 | 40 | 565 | 1415.812 | 50.0324 | 121.7253 | 6.3751 | 1175.1739 | 47.0862 | 67.3575 | 2.2327 | 492.2849 | 383.7318 | 13.8174 | 60.4636 | 2.3036 | 0.17315 | 298.3947 | 298.3947 | 17.8204 | 128.2733 | 8.7421 | 0 | 150 | 150 | 17.7 | 25.7 | < 28 dB(A)
710 | 1200 | 20 | 300 | 721.0454 | 53.8631 | 61.9923 | 1.9272 | 598.4931 | 50.6666 | 34.3039 | 0.67495 | 200.6104 | 152.0946 | 12.7099 | 24.6394 | 0.46893 | 0.077385 | 118.2706 | 118.2706 | 16.3917 | 50.842 | 1.6941 | 0 | 55 | 55 | 13.6 | 21.6 | < 28 dB(A)
1130 | 1700 | 100 | 1350 | 5702.1332 | 45.4087 | 490.2445 | 15.3293 | 4732.9716 | 42.7753 | 271.2801 | 5.4105 | 2657.347 | 2182.0293 | 15.5006 | 326.3815 | 9.3502 | 0.75815 | 1696.7733 | 1696.7733 | 19.9919 | 729.4057 | 38.9165 | 0 | 660 | 660 | 47.7 | 55.7 | 55.7
1130 | 1700 | 80 | 1090 | 4539.5014 | 46.5208 | 390.2865 | 10.2622 | 3767.9462 | 43.8138 | 215.9677 | 3.6221 | 1961.9652 | 1596.0264 | 15.0689 | 240.9731 | 5.4598 | 0.58369 | 1241.0902 | 1241.0902 | 19.435 | 533.5175 | 22.3503 | 0 | 520 | 520 | 40.6 | 48.6 | 48.6
1130 | 1700 | 60 | 830 | 3395.1691 | 47.9866 | 291.9018 | 6.1551 | 2818.1101 | 45.1828 | 161.5258 | 2.1725 | 1333.0821 | 1071.5869 | 14.5364 | 163.7322 | 2.7514 | 0.41709 | 833.2794 | 833.2794 | 18.7481 | 358.2086 | 11.0276 | 0 | 380 | 380 | 31.9 | 39.9 | 39.9
1130 | 1700 | 40 | 565 | 2253.3346 | 50.152 | 193.7318 | 2.9916 | 1870.3472 | 47.2059 | 107.2028 | 1.0559 | 772.662 | 610.7281 | 13.8168 | 94.9001 | 1.046 | 0.25829 | 474.9098 | 474.9098 | 17.8198 | 204.1534 | 4.0689 | 0 | 235 | 235 | 19.6 | 27.6 | < 28 dB(A)
1130 | 1700 | 20 | 300 | 1147.5793 | 53.9768 | 98.6638 | 0.9124 | 952.5313 | 50.7803 | 54.5963 | 0.32203 | 314.8623 | 242.066 | 12.7093 | 38.6721 | 0.21289 | 0.11611 | 188.2335 | 188.2335 | 16.391 | 80.9175 | 0.78843 | 0 | 90 | 90 | 15.5 | 23.5 | < 28 dB(A)
1340 | 2000 | 100 | 1350 | 6761.8217 | 45.457 | 581.3518 | 25.7579 | 5612.5504 | 42.8236 | 321.695 | 9.058 | 3135.1656 | 2587.5391 | 15.5004 | 385.0683 | 15.5661 | 0.87348 | 2012.1029 | 2012.1029 | 19.9917 | 864.959 | 67.1456 | 0 | 785 | 865 | 48.8 | 56.8 | 56.8
1340 | 2000 | 80 | 1090 | 5383.1255 | 46.5683 | 462.8176 | 17.2193 | 4468.184 | 43.8613 | 256.1033 | 6.0553 | 2314.7428 | 1892.6331 | 15.0687 | 284.3021 | 8.9988 | 0.67328 | 1471.7353 | 1471.7353 | 19.4349 | 632.6668 | 38.1667 | 0 | 615 | 680 | 41.7 | 49.7 | 49.7
1340 | 2000 | 60 | 870 | 4233.2689 | 47.776 | 363.9579 | 11.2644 | 3513.7625 | 44.9892 | 201.3986 | 3.9612 | 1681.3408 | 1361.2457 | 14.6268 | 206.5062 | 5.0511 | 0.51056 | 1058.5217 | 1058.5217 | 18.8648 | 455.0353 | 21.045 | 0 | 475 | 495 | 32.8 | 40.8 | 40.8
1340 | 2000 | 40 | 565 | 2672.0959 | 50.1971 | 229.7351 | 4.998 | 2217.9338 | 47.2509 | 127.1255 | 1.7576 | 911.5882 | 724.2263 | 13.8166 | 111.9634 | 1.6717 | 0.29885 | 563.1674 | 563.1674 | 17.8196 | 242.0934 | 6.7315 | 0 | 275 | 305 | 20.7 | 28.7 | 28.7
1340 | 2000 | 20 | 300 | 1360.8463 | 54.0196 | 116.9996 | 1.5179 | 1129.5504 | 50.8231 | 64.7425 | 0.5338 | 371.4733 | 287.0517 | 12.7091 | 45.6252 | 0.33033 | 0.13466 | 223.215 | 223.215 | 16.3908 | 95.9552 | 1.2651 | 0 | 105 | 115 | 16.6 | 24.6 | < 28 dB(A)
1890 | 2500 | 100 | 1350 | 9537.1963 | 45.5566 | 819.9664 | 18.8181 | 7916.2092 | 42.9231 | 453.734 | 6.6564 | 4376.7473 | 3649.5888 | 15.5001 | 537.5623 | 11.2021 | 1.1598 | 2837.966 | 2837.966 | 19.9914 | 1219.9795 | 48.0158 | 0 | 1105 | 1105 | 49.9 | 57.9 | 57.9
1890 | 2500 | 80 | 1090 | 7592.6173 | 46.6662 | 652.78 | 12.6084 | 6302.1401 | 43.9592 | 361.2203 | 4.4599 | 3231.4107 | 2669.4602 | 15.0684 | 396.8894 | 6.5359 | 0.89633 | 2075.8057 | 2075.8057 | 19.4345 | 892.3435 | 27.5537 | 0 | 865 | 865 | 42.8 | 50.8 | 50.8
1890 | 2500 | 60 | 870 | 5970.8047 | 47.8721 | 513.3437 | 8.2677 | 4955.9784 | 45.0853 | 284.0622 | 2.9245 | 2347.1645 | 1919.9659 | 14.6265 | 288.2842 | 3.7045 | 0.6814 | 1492.9896 | 1492.9896 | 18.8644 | 641.8036 | 15.346 | 0 | 665 | 630 | 33.9 | 41.9 | 41.9
1890 | 2500 | 40 | 565 | 3768.8517 | 50.2898 | 324.0294 | 3.6851 | 3128.2798 | 47.3437 | 179.3039 | 1.3035 | 1272.5749 | 1021.4833 | 13.8162 | 156.3006 | 1.2491 | 0.4005 | 794.3182 | 794.3182 | 17.8192 | 341.46 | 5.0037 | 0 | 390 | 390 | 23.8 | 31.8 | 31.8
1890 | 2500 | 20 | 300 | 1919.4026 | 54.1077 | 165.0218 | 1.1267 | 1593.1718 | 50.9112 | 91.316 | 0.39855 | 518.5705 | 404.8714 | 12.7086 | 63.692 | 0.25363 | 0.18135 | 314.8331 | 314.8331 | 16.3904 | 135.3399 | 0.96723 | 0 | 150 | 150 | 17.7 | 25.7 | < 28 dB(A)
2520 | 3000 | 100 | 1350 | 12716.2617 | 45.642 | 1093.2885 | 39.8383 | 10554.9456 | 43.0086 | 604.9787 | 13.9871 | 5785.6969 | 4866.1183 | 15.4999 | 710.6127 | 23.3106 | 1.4668 | 3783.9547 | 3783.9547 | 19.9912 | 1626.6393 | 103.3026 | 0 | 1470 | 1470 | 51.3 | 59.3 | 59.3
2520 | 3000 | 80 | 1090 | 10123.4898 | 46.7502 | 870.3734 | 26.6157 | 8402.8534 | 44.0431 | 481.627 | 9.3447 | 4271.6439 | 3559.2802 | 15.0681 | 524.6532 | 13.511 | 1.1362 | 2767.741 | 2767.741 | 19.4343 | 1189.7913 | 58.8771 | 0 | 1155 | 1155 | 44.2 | 52.2 | 52.2
2520 | 3000 | 60 | 870 | 7961.0729 | 47.9546 | 684.4582 | 17.4 | 6607.9712 | 45.1678 | 378.7496 | 6.1091 | 3102.7374 | 2559.9546 | 14.6262 | 381.0854 | 7.6046 | 0.86576 | 1990.6528 | 1990.6528 | 18.8642 | 855.7381 | 32.5568 | 0 | 890 | 840 | 35.5 | 43.5 | 43.5
2520 | 3000 | 40 | 565 | 5025.1356 | 50.3695 | 432.0392 | 7.7108 | 4171.0397 | 47.4233 | 239.0718 | 2.7072 | 1682.2179 | 1361.9777 | 13.8159 | 206.6139 | 2.5301 | 0.5108 | 1059.091 | 1059.091 | 17.8189 | 455.28 | 10.4703 | 0 | 520 | 520 | 25.1 | 33.1 | 33.1
2520 | 3000 | 20 | 300 | 2559.2034 | 54.1833 | 220.0291 | 2.3376 | 2124.2291 | 50.9868 | 121.7546 | 0.82072 | 685.4929 | 539.8286 | 12.7083 | 84.1938 | 0.50379 | 0.23234 | 419.7775 | 419.7775 | 16.39 | 180.4532 | 1.9835 | 0 | 195 | 195 | 19 | 27 | < 28 dB(A)
4-Leiter
Walzenlänge | Kanallänge L | Stufe | Drehzahl | QW | tL2 | mH | RH | QW | tL2 | mH | RH | QK, gesamt | QK, sens. | tL2 | mK | RK | Kondensat | QK, gesamt | QK, sens. | tL2 | mK | RK | Kondensat | V | V | Lpa | Lwa
420 | 950 | 100 | 1350 | 1145.7871 | 31.6295 | 98.5098 | 0.60784 | 932.6561 | 29.9028 | 53.4571 | 0.23547 | 981.6216 | 781.6496 | 15.9164 | 120.565 | 4.145 | 0.31896 | 582.9192 | 582.9192 | 20.7809 | 250.5842 | 14.7876 | 0 |  | 245 | 43.3 | 51.3 | 51.3
420 | 950 | 80 | 1090 | 971.6762 | 33.0507 | 83.5405 | 0.47069 | 790.932 | 31.1733 | 45.3339 | 0.18234 | 728.2766 | 574.5942 | 15.3801 | 89.4486 | 2.4668 | 0.24513 | 428.5066 | 428.5066 | 20.0687 | 184.2056 | 8.6606 | 0 |  | 195 | 36.2 | 44.2 | 44.2
420 | 950 | 60 | 830 | 787.6578 | 35.1102 | 67.7194 | 0.33984 | 641.1434 | 33.0218 | 36.7485 | 0.13165 | 497.9075 | 388.2508 | 14.7303 | 61.1542 | 1.2736 | 0.17491 | 289.54 | 289.54 | 19.2039 | 124.4669 | 4.381 | 0 |  | 140 | 27.4 | 35.4 | 35.4
420 | 950 | 40 | 565 | 585.6607 | 38.5431 | 50.3525 | 0.2146 | 476.7203 | 36.1159 | 27.3242 | 0.083132 | 291.1206 | 223.2716 | 13.8751 | 35.7561 | 0.50098 | 0.10822 | 166.506 | 166.506 | 18.0622 | 71.5773 | 1.6743 | 0 |  | 90 | 17.1 | 25.1 | < 28 dB(A)
420 | 950 | 20 | 300 | 359.6024 | 45.7611 | 30.917 | 0.10069 | 292.7118 | 42.6523 | 16.7774 | 0.039007 | 120.3495 | 89.8131 | 12.6203 | 14.7816 | 0.10786 | 0.048707 | 66.9786 | 66.9786 | 16.375 | 28.7926 | 0.34378 | 0 |  | 35 | 11 | 19 | < 28 dB(A)
710 | 1200 | 100 | 1350 | 1936.9259 | 32.6307 | 166.5284 | 2.4764 | 1576.6329 | 30.904 | 90.368 | 0.87134 | 1633.5293 | 1321.36 | 15.8567 | 200.6339 | 10.0473 | 0.49792 | 985.4109 | 985.4109 | 20.7212 | 423.6066 | 54.8588 | 0 |  | 415 | 45.8 | 53.8 | 53.8
710 | 1200 | 80 | 1090 | 1642.5955 | 34.0168 | 141.2232 | 1.8686 | 1337.0518 | 32.1395 | 76.6359 | 0.65746 | 1211.9283 | 971.3379 | 15.3147 | 148.8518 | 5.9793 | 0.38375 | 724.3802 | 724.3802 | 20.0033 | 311.3952 | 31.608 | 0 |  | 325 | 38.7 | 46.7 | 46.7
710 | 1200 | 60 | 830 | 1331.5167 | 36.0334 | 114.478 | 1.3053 | 1083.8376 | 33.945 | 62.1224 | 0.45925 | 828.5645 | 656.3287 | 14.6569 | 101.7662 | 3.087 | 0.27472 | 489.4605 | 489.4605 | 19.1306 | 210.4084 | 15.6596 | 0 |  | 240 | 30 | 38 | 38
710 | 1200 | 40 | 565 | 990.0454 | 39.409 | 85.1198 | 0.78666 | 805.8843 | 36.9817 | 46.1909 | 0.27679 | 484.4474 | 377.4354 | 13.7887 | 59.501 | 1.2143 | 0.17069 | 281.4743 | 281.4743 | 17.9758 | 120.9997 | 5.8116 | 0 |  | 150 | 17.7 | 25.7 | < 28 dB(A)
710 | 1200 | 20 | 300 | 607.8994 | 46.5402 | 52.2645 | 0.34184 | 494.8223 | 43.4314 | 28.3618 | 0.12028 | 200.268 | 151.8269 | 12.5073 | 24.5974 | 0.26144 | 0.077265 | 113.2257 | 113.2257 | 16.262 | 48.6733 | 1.1369 | 0 |  | 55 | 13.6 | 21.6 | < 28 dB(A)
1130 | 1700 | 100 | 1350 | 3082.713 | 33.5931 | 265.0382 | 8.4343 | 2509.289 | 31.8664 | 143.8251 | 2.9339 | 2563.9417 | 2103.0096 | 15.8139 | 314.9093 | 21.9995 | 0.7352 | 1568.3301 | 1568.3301 | 20.6784 | 674.1908 | 25.0151 | 0 |  | 660 | 47.7 | 55.7 | 55.7
1130 | 1700 | 80 | 1090 | 2614.2718 | 34.9455 | 224.7636 | 6.3444 | 2127.9838 | 33.0681 | 121.9698 | 2.2069 | 1902.1996 | 1545.9321 | 15.2678 | 233.6326 | 13.0922 | 0.56826 | 1152.8868 | 1152.8868 | 19.9564 | 495.6008 | 14.4748 | 0 |  | 520 | 40.6 | 48.6 | 48.6
1130 | 1700 | 60 | 830 | 2119.1745 | 36.9208 | 182.1974 | 4.4144 | 1724.981 | 34.8324 | 98.8709 | 1.5356 | 1300.4777 | 1044.5795 | 14.6042 | 159.7277 | 6.7592 | 0.40817 | 779.0005 | 779.0005 | 19.0779 | 334.8753 | 7.2104 | 0 |  | 380 | 31.9 | 39.9 | 39.9
1130 | 1700 | 40 | 565 | 1575.7061 | 40.2412 | 135.4723 | 2.6458 | 1282.6046 | 37.814 | 73.5152 | 0.92035 | 760.3606 | 600.707 | 13.7268 | 93.3892 | 2.6588 | 0.25465 | 447.9803 | 447.9803 | 17.9138 | 192.5769 | 2.6966 | 0 |  | 235 | 19.6 | 27.6 | < 28 dB(A)
1130 | 1700 | 20 | 300 | 967.5018 | 47.289 | 83.1816 | 1.1393 | 787.5341 | 44.1803 | 45.1392 | 0.3963 | 314.3249 | 241.6401 | 12.4262 | 38.6061 | 0.57243 | 0.11594 | 180.2043 | 180.2043 | 16.1809 | 77.4659 | 0.53425 | 0 |  | 90 | 15.5 | 23.5 | < 28 dB(A)
1480 | 2000 | 100 | 1350 | 4037.5356 | 34.1871 | 347.1296 | 17.3152 | 3286.5024 | 32.4604 | 188.3727 | 5.8902 | 3331.091 | 2754.3842 | 15.7927 | 409.1323 | 34.6771 | 0.91987 | 2054.0961 | 2054.0961 | 20.6572 | 883.011 | 49.8461 | 0 |  | 865 | 48.8 | 56.8 | 56.8
1480 | 2000 | 80 | 1090 | 3424.002 | 35.5187 | 294.3807 | 12.9466 | 2787.0939 | 33.6413 | 159.7481 | 4.4041 | 2471.3441 | 2024.7607 | 15.2446 | 303.5362 | 20.6367 | 0.71232 | 1509.9756 | 1509.9756 | 19.9331 | 649.1055 | 28.9479 | 0 |  | 680 | 41.7 | 49.7 | 49.7
1480 | 2000 | 60 | 830 | 2775.556 | 37.4685 | 238.6302 | 8.9394 | 2259.2671 | 35.3801 | 129.4946 | 3.041 | 1689.5791 | 1368.1219 | 14.5781 | 207.518 | 10.6542 | 0.51274 | 1020.2838 | 1020.2838 | 19.0518 | 438.5977 | 14.4869 | 0 |  | 495 | 32.8 | 40.8 | 40.8
1480 | 2000 | 40 | 565 | 2063.7567 | 40.7549 | 177.4328 | 5.3003 | 1679.8716 | 38.3277 | 96.2853 | 1.803 | 987.8547 | 786.7667 | 13.696 | 121.3306 | 4.1908 | 0.32074 | 586.7353 | 586.7353 | 17.8831 | 252.2246 | 5.4534 | 0 |  | 305 | 20.7 | 28.7 | 28.7
1480 | 2000 | 20 | 300 | 1267.1705 | 47.7513 | 108.9458 | 2.242 | 1031.4606 | 44.6425 | 59.1203 | 0.76268 | 408.3653 | 316.4843 | 12.386 | 50.1564 | 0.90227 | 0.14655 | 236.0198 | 236.0198 | 16.1407 | 101.4597 | 1.0921 | 0 |  | 115 | 16.6 | 24.6 | < 28 dB(A)
1890 | 2500 | 100 | 1350 | 5156.0421 | 34.7491 | 443.2939 | 33.5936 | 4196.9524 | 33.0223 | 240.5571 | 11.5112 | 4222.9027 | 3517.4231 | 15.7754 | 518.6667 | 52.3783 | 1.1253 | 2623.1362 | 2623.1362 | 20.6399 | 1127.6289 | 32.2419 | 0 |  | 1105 | 49.9 | 57.9 | 57.9
1890 | 2500 | 80 | 1090 | 4372.543 | 36.0609 | 375.9321 | 25.1673 | 3559.1942 | 34.1836 | 204.0026 | 8.6238 | 3132.9734 | 2585.6741 | 15.2257 | 384.7991 | 31.1707 | 0.87296 | 1928.2796 | 1928.2796 | 19.9142 | 828.9252 | 18.439 | 0 |  | 865 | 42.8 | 50.8 | 50.8
1890 | 2500 | 60 | 830 | 3544.46 | 37.9866 | 304.7372 | 17.421 | 2885.1452 | 35.8983 | 165.3681 | 5.9695 | 2141.907 | 1747.1286 | 14.5569 | 263.074 | 16.0925 | 0.62969 | 1302.93 | 1302.93 | 19.0306 | 560.1011 | 9.049 | 0 |  | 630 | 33.9 | 41.9 | 41.9
1890 | 2500 | 40 | 565 | 2635.4731 | 41.2408 | 226.5864 | 10.3656 | 2145.2414 | 38.8136 | 122.959 | 3.5519 | 1252.3141 | 1004.7223 | 13.671 | 153.8121 | 6.33 | 0.39492 | 749.2768 | 749.2768 | 17.8581 | 322.0977 | 3.3136 | 0 |  | 390 | 23.8 | 31.8 | 31.8
1890 | 2500 | 20 | 300 | 1618.211 | 48.1885 | 139.1267 | 4.4102 | 1317.2031 | 45.0797 | 75.4982 | 1.5112 | 517.6854 | 404.159 | 12.3533 | 63.5833 | 1.3628 | 0.18108 | 301.4037 | 301.4037 | 16.108 | 129.5668 | 0.63411 | 0 |  | 150 | 17.7 | 25.7 | < 28 dB(A)
2520 | 3000 | 100 | 1350 | 6874.7227 | 35.4401 | 591.0586 | 70.7049 | 5595.9365 | 33.7134 | 320.7428 | 24.1568 | 5582.3251 | 4689.8975 | 15.7573 | 685.6341 | 85.0872 | 1.4235 | 3497.5149 | 3497.5149 | 20.6218 | 1503.5051 | 66.2737 | 0 |  | 1470 | 51.3 | 59.3 | 59.3
2520 | 3000 | 80 | 1090 | 5830.0574 | 36.7277 | 501.2428 | 52.9281 | 4745.5922 | 34.8504 | 272.0035 | 18.0832 | 4141.517 | 3447.5655 | 15.2058 | 508.6707 | 50.6358 | 1.1069 | 2571.0395 | 2571.0395 | 19.8944 | 1105.2336 | 38.1955 | 0 |  | 1155 | 44.2 | 52.2 | 52.2
2520 | 3000 | 60 | 830 | 4725.9467 | 38.6239 | 406.3162 | 36.6003 | 3846.8602 | 36.5355 | 220.4908 | 12.5047 | 2831.4032 | 2329.5048 | 14.5346 | 347.7595 | 26.1415 | 0.80055 | 1737.2401 | 1737.2401 | 19.0083 | 746.8015 | 18.9299 | 0 |  | 840 | 35.5 | 43.5 | 43.5
2520 | 3000 | 40 | 565 | 3513.9641 | 41.8385 | 302.1153 | 21.7464 | 2860.3219 | 39.4113 | 163.9453 | 7.4298 | 1655.4348 | 1339.6297 | 13.6448 | 203.3243 | 10.2826 | 0.50372 | 999.0357 | 999.0357 | 17.8318 | 429.4636 | 7.0288 | 0 |  | 520 | 25.1 | 33.1 | 33.1
2520 | 3000 | 20 | 300 | 2157.6147 | 48.7263 | 185.5023 | 9.2307 | 1756.2708 | 45.6175 | 100.6643 | 3.1537 | 684.3229 | 538.8787 | 12.319 | 84.0501 | 2.2137 | 0.23199 | 401.8715 | 401.8715 | 16.0737 | 172.7558 | 1.3762 | 0 |  | 195 | 19 | 27 | < 28 dB(A)

## Tabelle1 (hidden)
16.6 | 144 | 1350 | 780 |  |  | 780 | 1340 | 28.9113 | 237.5204
10.9 | 101 | 1090 | 780 |  |  | 780 | 1340 | 18.7623 | 156.8336
7.7 | 76 | 830 | 780 |  |  | 780 | 1340 | 12.9756 | 117.4956
5.4 | 60 | 565 | 780 |  |  | 780 | 1340 | 8.2088 | 81.1445
4.4 | 52 | 300 | 780 |  |  | 780 | 1340 | 6.0308 | 64.7424
29.7 | 244 | 1350 | 580 | 780 |  | 1360 | 0.12172
19.5 | 163 | 1090 | 580 | 780 |  | 1360 | 0.11963
12.7 | 115 | 830 | 580 | 780 |  | 1360 | 0.11043
8.7 | 86 | 565 | 580 | 780 |  | 1360 | 0.10116
6.8 | 73 | 300 | 580 | 780 |  | 1360 | 0.093151
39.6 | 369 | 1350 | 580 | 580 | 780 | 1940
25.6 | 239 | 1090 | 580 | 580 | 780 | 1940
16.2 | 151 | 830 | 580 | 580 | 780 | 1940
10.8 | 101 | 565 | 580 | 580 | 780 | 1940
8.1 | 76 | 300 | 580 | 580 | 780 | 1940

## Konstanten (hidden)
Leistungen
|  | Leistung | Spreizung | Übertemperatur | Drehzahl | Spreizung 1 | mittl. Wassertemp | Spreizung 2 | cp
|  | k1 | k2 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | 4.1872
Heizen | 2-Leiter | 0.001855 | 0.001794 | 1.1311 | 1.0659 | -0.16551 | 0 | 0
Heizen | 4-Leiter | 0.000447 | -0.000218 | 1.3864 | 0.77047 | -0.17954 | -0.33877 | -2
Kühlen | 2-Leiter | 0.00138 | 0.001377 | 0.91623 | 1.4619 | -0.47751 | 0.14099 | -0.001585
Kühlen | 4-Leiter | 5e-06 | 0 | 0.98877 | 1.4385 | -0.16108 | 0 | 0.21541
Druckverlust
|  | 950 | 1200 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000
Heizen | 2-Leiter | 0,0010551*x^1,7437 | 0,0012797*x^1,773 | 0,00028227*x^1,7599 | 0,00033778*x^1,7661 | 0,00014367*x^1,7562 | 0,00016803*x^1,7688
Kühlen | 2-Leiter | 0,00090879*x^1,8254 | 0,0015976*x^1,7732 | 0,00032601*x^1,7733 | 0,0003326*x^1,8063 | 0,00015861*x^1,7759 | 0,00017425*x^1,7977
Heizen | 4-Leiter | 0,00049103*x^1,5514 | 0,00039605*x^1,7088 | 0,00054927*x^1,7275 | 0,00057148*x^1,764 | 0,00077444*x^1,7521 | 0,00095493*x^1,7569
Kühlen | 4-Leiter | 0,00099843*x^1,7385 | 0,0010784*x^1,7916 | 0,00023414*x^1,7777 | 0,00031286*x^1,7659 | 0,000092533*x^1,8158 | 0,00013555*x^1,7907
Feuchte Kühlung
Konstante | Feuchte | k1: Untertemperatur; k2: Leistung; e1: mittl. Temperatur; e2: Spreizung
0.15818 | 1.5763 | k1: -0.27606; k2: -0.031031; e1: -0.54541; e2: -0.65905
Ausblastemperaturen
|  | Temperatur | Mttl. temperatur | Drehzahl | Spreizung | Walzenlänge+Drehzahl | Walzenlänge+Drehzahl | Faktor Mittl.temperatur
|  | k1 | e1 | e2 | e3 | e4 | k2 | f1
Heizen | 2-Leiter | 0.8067 | 1.1 | -0.12883 | -0.039171 | 0.081092 | 1.3566 | 8.8975
Heizen | 4-Leiter | 1.3009 | 1.6 | -0.39094 | -0.10502 | 0.16678 | 0.92303 | 0.78336
Kühlen | 2-Leiter | 0.037707 | 1.5 | 0.13215 | 0.39682 | -0.18411 | 1.9806 | 6.0286
Kühlen | 4-Leiter | 0.09008 | 1.2 | 0.17217 | 0.25279 | -0.4244 | 917.6541 | 5.1619

## Terzbänder (hidden)
| 950 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | 1700 | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 2500 | [10 empty] | 3000
| Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion |  |  |  |  | Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion |  |  |  |  | Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion |  |  |  |  | Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion |  |  |  |  | Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion |  |  |  |  | Schall bei individueller Drehzahl | Prozentuale Drehzahl |  |  |  |  | RGP-Funktion
| 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e | 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e | 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e | 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e | 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e | 550 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | a | b | c | d | e
50 | -14.4734 | -13.0066 | -14.1491 | -14.1922 | -10.4763 | -9.053 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -23.1647 | -12.2778 | -10.811 | -11.9535 | -11.9966 | -8.2807 | -6.8574 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -20.9692 | -10.0182 | -8.5514 | -9.6938 | -9.737 | -6.021 | -4.5978 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -18.7095 | -9.0985 | -7.6317 | -8.7742 | -8.8173 | -5.1014 | -3.6781 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -17.7899 | -7.9924 | -6.5256 | -7.668 | -7.7112 | -3.9952 | -2.572 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -16.6837 | -6.8668 | -5.4 | -6.5425 | -6.5856 | -2.8697 | -1.4464 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -15.5581
63 | -13.7836 | -14.5548 | -14.2746 | -11.652 | -7.97 | -1.4368 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | -2.0161 | -11.588 | -12.3593 | -12.079 | -9.4564 | -5.7745 | 0.75878 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 0.1795 | -9.3284 | -10.0996 | -9.8194 | -7.1967 | -3.5148 | 3.0184 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 2.4392 | -8.4087 | -9.1799 | -8.8997 | -6.2771 | -2.5952 | 3.9381 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 3.3588 | -7.3026 | -8.0738 | -7.7936 | -5.1709 | -1.489 | 5.0442 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 4.465 | -6.177 | -6.9482 | -6.668 | -4.0453 | -0.36343 | 6.1698 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 5.5905
80 | -12.54 | -14.3882 | -14.8803 | -3.5016 | 2.8041 | 8.2334 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 72.3153 | -10.3444 | -12.1926 | -12.6848 | -1.3061 | 4.9996 | 10.4289 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 74.5108 | -8.0847 | -9.933 | -10.4251 | 0.95358 | 7.2593 | 12.6886 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 76.7705 | -7.1651 | -9.0133 | -9.5055 | 1.8732 | 8.1789 | 13.6082 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 77.6901 | -6.0589 | -7.9072 | -8.3993 | 2.9794 | 9.2851 | 14.7144 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 78.7963 | -4.9334 | -6.7816 | -7.2737 | 4.105 | 10.4107 | 15.84 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 79.9219
100 | -5.698 | -14.1307 | -7.803 | 1.1709 | 8.5292 | 12.5766 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -17.8953 | -3.5024 | -11.9352 | -5.6074 | 3.3665 | 10.7247 | 14.7721 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -15.6997 | -1.2428 | -9.6755 | -3.3478 | 5.6261 | 12.9844 | 17.0318 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -13.4401 | -0.32311 | -8.7559 | -2.4281 | 6.5458 | 13.904 | 17.9514 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -12.5204 | 0.78304 | -7.6497 | -1.3219 | 7.6519 | 15.0102 | 19.0576 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -11.4143 | 1.9086 | -6.5241 | -0.19637 | 8.7775 | 16.1358 | 20.1832 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -10.2887
125 | -1.0785 | -13.1571 | -3.8515 | 6.5773 | 12.4653 | 17.9584 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -17.1471 | 1.117 | -10.9615 | -1.6559 | 8.7728 | 14.6609 | 20.154 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -14.9515 | 3.3767 | -8.7019 | 0.60374 | 11.0325 | 16.9206 | 22.4136 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -12.6919 | 4.2964 | -7.7822 | 1.5234 | 11.9521 | 17.8402 | 23.3333 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -11.7722 | 5.4025 | -6.676 | 2.6295 | 13.0583 | 18.9464 | 24.4394 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -10.6661 | 6.5281 | -5.5505 | 3.7551 | 14.1839 | 20.0719 | 25.565 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -9.5405
160 | 2.3206 | -8.2913 | -0.52906 | 10.9984 | 17.8672 | 22.2065 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 3.8228 | 4.5162 | -6.0957 | 1.6665 | 13.194 | 20.0628 | 24.4021 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 6.0184 | 6.7759 | -3.836 | 3.9262 | 15.4536 | 22.3225 | 26.6617 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 8.2781 | 7.6955 | -2.9164 | 4.8458 | 16.3733 | 23.2421 | 27.5814 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 9.1977 | 8.8017 | -1.8102 | 5.952 | 17.4794 | 24.3483 | 28.6875 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 10.3039 | 9.9272 | -0.68465 | 7.0775 | 18.605 | 25.4739 | 29.8131 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 11.4294
200 | 7.09 | -5.3646 | 4.5564 | 14.4597 | 22.3192 | 26.9843 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -32.8351 | 9.2855 | -3.1691 | 6.7519 | 16.6553 | 24.5148 | 29.1799 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -30.6395 | 11.5452 | -0.9094 | 9.0116 | 18.915 | 26.7744 | 31.4395 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -28.3799 | 12.4648 | 0.010257 | 9.9312 | 19.8346 | 27.6941 | 32.3592 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -27.4602 | 13.571 | 1.1164 | 11.0374 | 20.9408 | 28.8002 | 33.4653 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -26.3541 | 14.6966 | 2.242 | 12.163 | 22.0663 | 29.9258 | 34.5909 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -25.2285
250 | 11.0595 | -1.8 | 8.5166 | 18.2444 | 25.9378 | 31.5028 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -31.8303 | 13.2551 | 0.39556 | 10.7121 | 20.44 | 28.1334 | 33.6984 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -29.6347 | 15.5148 | 2.6552 | 12.9718 | 22.6996 | 30.393 | 35.958 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -27.375 | 16.4344 | 3.5749 | 13.8914 | 23.6193 | 31.3127 | 36.8777 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -26.4554 | 17.5406 | 4.681 | 14.9976 | 24.7254 | 32.4188 | 37.9839 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -25.3492 | 18.6662 | 5.8066 | 16.1232 | 25.851 | 33.5444 | 39.1094 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -24.2237
315 | 14.622 | -2.4005 | 11.9076 | 21.3517 | 29.1168 | 33.9258 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -71.1593 | 16.8176 | -0.20493 | 14.1031 | 23.5472 | 31.3124 | 36.1213 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -68.9638 | 19.0772 | 2.0547 | 16.3628 | 25.8069 | 33.572 | 38.381 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -66.7041 | 19.9969 | 2.9744 | 17.2825 | 26.7265 | 34.4917 | 39.3006 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -65.7844 | 21.103 | 4.0805 | 18.3886 | 27.8327 | 35.5978 | 40.4068 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -64.6783 | 22.2286 | 5.2061 | 19.5142 | 28.9583 | 36.7234 | 41.5324 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -63.5527
400 | 14.6219 | 0.47746 | 11.2868 | 23.839 | 30.2807 | 35.4428 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 0.34583 | 16.8175 | 2.673 | 13.4824 | 26.0346 | 32.4763 | 37.6384 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 2.5414 | 19.0771 | 4.9327 | 15.742 | 28.2943 | 34.7359 | 39.898 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 4.8011 | 19.9968 | 5.8523 | 16.6617 | 29.2139 | 35.6556 | 40.8177 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 5.7207 | 21.1029 | 6.9585 | 17.7679 | 30.3201 | 36.7617 | 41.9238 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 6.8269 | 22.2285 | 8.0841 | 18.8934 | 31.4456 | 37.8873 | 43.0494 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 7.9524
500 | 12.189 | -0.7861 | 8.6646 | 22.846 | 30.8635 | 35.8458 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 16.9113 | 14.3845 | 1.4095 | 10.8601 | 25.0416 | 33.059 | 38.0414 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 19.1069 | 16.6442 | 3.6691 | 13.1198 | 27.3012 | 35.3187 | 40.301 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 21.3665 | 17.5639 | 4.5888 | 14.0394 | 28.2209 | 36.2383 | 41.2207 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 22.2862 | 18.67 | 5.6949 | 15.1456 | 29.327 | 37.3445 | 42.3268 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 23.3923 | 19.7956 | 6.8205 | 16.2712 | 30.4526 | 38.4701 | 43.4524 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 24.5179
630 | 11.9738 | 2.7273 | 9.1148 | 21.9903 | 32.1666 | 37.0259 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 21.0367 | 14.1694 | 4.9229 | 11.3103 | 24.1859 | 34.3622 | 39.2214 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 23.2322 | 16.429 | 7.1825 | 13.57 | 26.4456 | 36.6218 | 41.4811 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 25.4919 | 17.3487 | 8.1022 | 14.4897 | 27.3652 | 37.5415 | 42.4007 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 26.4115 | 18.4548 | 9.2084 | 15.5958 | 28.4714 | 38.6476 | 43.5069 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 27.5177 | 19.5804 | 10.3339 | 16.7214 | 29.5969 | 39.7732 | 44.6325 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 28.6433
800 | 14.4112 | 6.7023 | 11.9135 | 23.3508 | 33.0965 | 39.7887 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 26.8595 | 16.6068 | 8.8978 | 14.1091 | 25.5464 | 35.2921 | 41.9842 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 29.0551 | 18.8664 | 11.1575 | 16.3687 | 27.806 | 37.5517 | 44.2439 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 31.3147 | 19.7861 | 12.0771 | 17.2884 | 28.7257 | 38.4714 | 45.1635 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 32.2344 | 20.8923 | 13.1833 | 18.3945 | 29.8318 | 39.5775 | 46.2697 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 33.3406 | 22.0178 | 14.3089 | 19.5201 | 30.9574 | 40.7031 | 47.3953 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 34.4661
1000 | 13.997 | 6.3944 | 11.9593 | 21.5189 | 31.6829 | 38.2327 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 2.5711 | 16.1926 | 8.59 | 14.1549 | 23.7145 | 33.8785 | 40.4283 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 4.7666 | 18.4523 | 10.8496 | 16.4146 | 25.9741 | 36.1382 | 42.6879 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 7.0263 | 19.3719 | 11.7693 | 17.3342 | 26.8938 | 37.0578 | 43.6076 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 7.946 | 20.4781 | 12.8754 | 18.4404 | 27.9999 | 38.164 | 44.7137 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 9.0521 | 21.6036 | 14.001 | 19.5659 | 29.1255 | 39.2895 | 45.8393 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 10.1777
1250 | 13.4925 | 8.3387 | 12.0272 | 19.7237 | 30.0727 | 37.1653 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 2.3741 | 15.688 | 10.5343 | 14.2228 | 21.9193 | 32.2683 | 39.3608 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 4.5696 | 17.9477 | 12.7939 | 16.4825 | 24.179 | 34.5279 | 41.6205 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 6.8293 | 18.8673 | 13.7136 | 17.4021 | 25.0986 | 35.4476 | 42.5401 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 7.749 | 19.9735 | 14.8197 | 18.5083 | 26.2048 | 36.5537 | 43.6463 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 8.8551 | 21.0991 | 15.9453 | 19.6338 | 27.3303 | 37.6793 | 44.7719 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 9.9807
1600 | 13.4958 | 8.0949 | 12.0328 | 19.8096 | 30.801 | 38.3922 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | -2.1732 | 15.6914 | 10.2905 | 14.2284 | 22.0052 | 32.9966 | 40.5877 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 0.02233 | 17.951 | 12.5501 | 16.4881 | 24.2648 | 35.2563 | 42.8474 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 2.282 | 18.8707 | 13.4698 | 17.4077 | 25.1845 | 36.1759 | 43.767 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 3.2016 | 19.9768 | 14.5759 | 18.5139 | 26.2906 | 37.2821 | 44.8732 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 4.3078 | 21.1024 | 15.7015 | 19.6394 | 27.4162 | 38.4076 | 45.9988 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 5.4334
2000 | 12.3026 | 7.4715 | 11.0251 | 18.0811 | 28.9902 | 36.9848 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | -5.3101 | 14.4982 | 9.667 | 13.2207 | 20.2767 | 31.1858 | 39.1803 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | -3.1145 | 16.7578 | 11.9267 | 15.4804 | 22.5364 | 33.4455 | 41.44 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | -0.85486 | 17.6775 | 12.8464 | 16.4 | 23.456 | 34.3651 | 42.3596 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | 0.064798 | 18.7836 | 13.9525 | 17.5062 | 24.5622 | 35.4713 | 43.4658 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | 1.171 | 19.9092 | 15.0781 | 18.6318 | 25.6877 | 36.5968 | 44.5914 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | 2.2965
2500 | 8.7611 | 7.8551 | 8.1598 | 13.4679 | 25.2127 | 33.9417 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 2.3037 | 10.9567 | 10.0507 | 10.3554 | 15.6634 | 27.4083 | 36.1373 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 4.4993 | 13.2164 | 12.3104 | 12.615 | 17.9231 | 29.668 | 38.3969 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 6.7589 | 14.136 | 13.23 | 13.5347 | 18.8427 | 30.5876 | 39.3166 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 7.6786 | 15.2422 | 14.3362 | 14.6408 | 19.9489 | 31.6938 | 40.4228 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 8.7847 | 16.3677 | 15.4618 | 15.7664 | 21.0745 | 32.8194 | 41.5483 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 9.9103
3150 | 8.1809 | 8.4551 | 8.6745 | 9.2322 | 20.4271 | 29.9252 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -37.8833 | 10.3765 | 10.6507 | 10.8701 | 11.4277 | 22.6226 | 32.1208 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -35.6878 | 12.6361 | 12.9104 | 13.1297 | 13.6874 | 24.8823 | 34.3804 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -33.4281 | 13.5558 | 13.83 | 14.0494 | 14.607 | 25.8019 | 35.3001 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -32.5085 | 14.6619 | 14.9362 | 15.1555 | 15.7132 | 26.9081 | 36.4062 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -31.4023 | 15.7875 | 16.0618 | 16.2811 | 16.8388 | 28.0337 | 37.5318 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -30.2767
4000 | 8.8806 | 9.075 | 9.2326 | 9.184 | 16.4032 | 26.5009 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -18.0444 | 11.0761 | 11.2705 | 11.4282 | 11.3796 | 18.5988 | 28.6965 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -15.8488 | 13.3358 | 13.5302 | 13.6878 | 13.6392 | 20.8584 | 30.9562 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -13.5892 | 14.2555 | 14.4498 | 14.6075 | 14.5589 | 21.7781 | 31.8758 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -12.6695 | 15.3616 | 15.556 | 15.7137 | 15.665 | 22.8842 | 32.982 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -11.5634 | 16.4872 | 16.6816 | 16.8392 | 16.7906 | 24.0098 | 34.1075 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -10.4378
5000 | 9.1421 | 9.1251 | 9.082 | 9.2732 | 11.4557 | 22.2316 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 17.0477 | 11.3377 | 11.3207 | 11.2775 | 11.4688 | 13.6512 | 24.4271 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 19.2433 | 13.5973 | 13.5804 | 13.5372 | 13.7284 | 15.9109 | 26.6868 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 21.503 | 14.517 | 14.5 | 14.4568 | 14.6481 | 16.8305 | 27.6064 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 22.4226 | 15.6231 | 15.6062 | 15.563 | 15.7542 | 17.9367 | 28.7126 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 23.5288 | 16.7487 | 16.7317 | 16.6886 | 16.8798 | 19.0623 | 29.8382 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 24.6543
6300 | 9.1656 | 9.0018 | 8.991 | 9.2692 | 9.3833 | 16.7053 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 23.7686 | 11.3611 | 11.1974 | 11.1866 | 11.4647 | 11.5789 | 18.9009 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 25.9642 | 13.6208 | 13.4571 | 13.4462 | 13.7244 | 13.8386 | 21.1605 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 28.2239 | 14.5405 | 14.3767 | 14.3659 | 14.6441 | 14.7582 | 22.0802 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 29.1435 | 15.6466 | 15.4829 | 15.472 | 15.7502 | 15.8644 | 23.1863 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 30.2497 | 16.7722 | 16.6084 | 16.5976 | 16.8758 | 16.9899 | 24.3119 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 31.3752
8000 | 8.3388 | 8.2658 | 8.2944 | 8.3159 | 8.4472 | 11.3779 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 12.5149 | 10.5343 | 10.4614 | 10.49 | 10.5115 | 10.6427 | 13.5735 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 14.7105 | 12.794 | 12.721 | 12.7496 | 12.7711 | 12.9024 | 15.8331 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 16.9701 | 13.7136 | 13.6407 | 13.6693 | 13.6908 | 13.822 | 16.7528 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 17.8898 | 14.8198 | 14.7468 | 14.7754 | 14.7969 | 14.9282 | 17.8589 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 18.9959 | 15.9454 | 15.8724 | 15.901 | 15.9225 | 16.0538 | 18.9845 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 20.1215
10000 | 6.9771 | 6.9261 | 6.9729 | 6.9772 | 7.155 | 7.9606 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 6.9062 | 9.1727 | 9.1217 | 9.1684 | 9.1728 | 9.3506 | 10.1561 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 9.1018 | 11.4324 | 11.3813 | 11.4281 | 11.4324 | 11.6102 | 12.4158 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 11.3614 | 12.352 | 12.301 | 12.3477 | 12.3521 | 12.5299 | 13.3355 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 12.2811 | 13.4582 | 13.4072 | 13.4539 | 13.4582 | 13.636 | 14.4416 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 13.3872 | 14.5837 | 14.5327 | 14.5795 | 14.5838 | 14.7616 | 15.5672 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 14.5128
Gesamt | 24.4022 | 19.1673 | 22.5977 | 31.8256 | 40.9507 | 47.3602 | [5 empty] | 26.5978 | 21.3629 | 24.7933 | 34.0212 | 43.1462 | 49.5558 | [5 empty] | 28.8574 | 23.6225 | 27.0529 | 36.2809 | 45.4059 | 51.8154 | [5 empty] | 29.7771 | 24.5422 | 27.9726 | 37.2005 | 46.3255 | 52.7351 | [5 empty] | 30.8832 | 25.6483 | 29.0787 | 38.3067 | 47.4317 | 53.8412 | [5 empty] | 32.0088 | 26.7739 | 30.2043 | 39.4322 | 48.5573 | 54.9668

## RGP-Funktion (hidden)
315 | 495 | 735 | 985 | 1205
99225 | 245025 | 540225 | 970225 | 1452025
31255875 | 121287375 | 397065375 | 955671625 | 1749690125
9845600625 | 60037250625 | 291843050625 | 941336550625 | 2108376600625
24.5422 | 27.9726 | 37.2005 | 46.3255 | 52.7351 | 6.5596e-11 | -2.4081e-07 | 0.00031092 | -0.13063 | 41.7212
-5.4 | -6.5425 | -6.5856 | -2.8697 | -1.4464 | -1.0371e-10 | 2.8629e-07 | -0.00025799 | 0.08835 | -15.5581
-6.9482 | -6.668 | -4.0453 | -0.36343 | 6.1698 | 6.2542e-11 | -1.7996e-07 | 0.00019804 | -0.086288 | 5.5905
-6.7816 | -7.2737 | 4.105 | 10.4107 | 15.84 | 3.4599e-10 | -1.1211e-06 | 0.0012856 | -0.57978 | 79.9219
-6.5241 | -0.19637 | 8.7775 | 16.1358 | 20.1832 | 2.4711e-11 | -9.4708e-08 | 0.00011123 | -0.014461 | -10.2887
-5.5505 | 3.7551 | 14.1839 | 20.0719 | 25.565 | 1.0423e-10 | -2.9502e-07 | 0.00026569 | -0.045008 | -9.5405
-0.68465 | 7.0775 | 18.605 | 25.4739 | 29.8131 | 1.3023e-10 | -4.0954e-07 | 0.0004314 | -0.13778 | 11.4294
2.242 | 12.163 | 22.0663 | 29.9258 | 34.5909 | -2.4402e-11 | 8.1032e-08 | -0.00011826 | 0.11718 | -25.2285
5.8066 | 16.1232 | 25.851 | 33.5444 | 39.1094 | -2.0535e-11 | 8.1864e-08 | -0.00013285 | 0.1297 | -24.2237
5.2061 | 19.5142 | 28.9583 | 36.7234 | 41.5324 | -1.3611e-10 | 4.6174e-07 | -0.00058632 | 0.36141 | -63.5527
8.0841 | 18.8934 | 31.4456 | 37.8873 | 43.0494 | 1.3781e-10 | -4.0193e-07 | 0.00037711 | -0.082797 | 7.9524
6.8205 | 16.2712 | 30.4526 | 38.4701 | 43.4524 | 1.7431e-10 | -5.467e-07 | 0.00057521 | -0.18858 | 24.5179
10.3339 | 16.7214 | 29.5969 | 39.7732 | 44.6325 | 9.5933e-11 | -3.4668e-07 | 0.00042194 | -0.15963 | 28.6433
14.3089 | 19.5201 | 30.9574 | 40.7031 | 47.3953 | 1.0354e-10 | -3.5484e-07 | 0.00042339 | -0.16539 | 34.4661
14.001 | 19.5659 | 29.1255 | 39.2895 | 45.8393 | -6.535e-12 | -1.2637e-08 | 5.1442e-05 | -0.0026084 | 10.1777
15.9453 | 19.6338 | 27.3303 | 37.6793 | 44.7719 | -4.6652e-11 | 1.053e-07 | -5.8815e-05 | 0.028472 | 9.9807
15.7015 | 19.6394 | 27.4162 | 38.4076 | 45.9988 | -6.6745e-11 | 1.6668e-07 | -0.00012328 | 0.056979 | 5.4334
15.0781 | 18.6318 | 25.6877 | 36.5968 | 44.5914 | -8.0713e-11 | 2.1325e-07 | -0.00017445 | 0.076891 | 2.2965
15.4618 | 15.7664 | 21.0745 | 32.8194 | 41.5483 | -1.0843e-10 | 2.7747e-07 | -0.0002027 | 0.057332 | 9.9103
16.0618 | 16.2811 | 16.8388 | 28.0337 | 37.5318 | -2.8342e-10 | 8.4244e-07 | -0.00083534 | 0.33551 | -30.2767
16.6816 | 16.8392 | 16.7906 | 24.0098 | 34.1075 | -1.4043e-10 | 4.477e-07 | -0.00046455 | 0.19239 | -10.4378
16.7317 | 16.6886 | 16.8798 | 19.0623 | 29.8382 | 8.6897e-11 | -1.9937e-07 | 0.00016835 | -0.061115 | 24.6543
16.6084 | 16.5976 | 16.8758 | 16.9899 | 24.3119 | 1.2006e-10 | -3.1023e-07 | 0.00028582 | -0.10988 | 31.3752
15.8724 | 15.901 | 15.9225 | 16.0538 | 18.9845 | 3.9911e-11 | -9.94e-08 | 8.8124e-05 | -0.032633 | 20.1215
14.5327 | 14.5795 | 14.5838 | 14.7616 | 15.5672 | 4.3582e-12 | -8.0561e-09 | 4.7423e-06 | -0.00076745 | 14.5128

## VGL BG2212 M3G045 (hidden)
Schall über Leistung - Vergleich
BG 2212
25.7793 | 636.744
30.432 | 1167.5681
37.3311 | 1702.0258
44.4139 | 2291.7345
49.2436 | 2836.2634
M3G045
24.5422 | 497.2333
27.9726 | 944.0456
37.2005 | 1653.9423
46.3255 | 2505.4286
52.7351 | 3334.843

## Iteration (hidden)
420 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 420 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 1205 | 9 | feucht | 864.7745 | 1300.0723 | 13.2156 | feucht | 722.5819 | 961.3845 | 11.5964 | feucht | 779.9634 | 1076.5986 | 12.1472 | feucht | 759.8852 | 1034.9451 | 11.948 | feucht | 767.0848 | 1049.6943 | 12.0186 | feucht | 764.5273 | 1044.4322 | 11.9934 | feucht | 765.4387 | 1046.3046 | 420 | 1205 | 9 | feucht | 933.7782 | 1400.6924 | 13.8932 | feucht | 667.558 | 877.6254 | 11.319 | feucht | 775.0809 | 1078.1496 | 12.3058 | feucht | 729.3027 | 990.6419 | 11.8752 | feucht | 748.388 | 1026.7715 | 12.053 | feucht | 740.3579 | 1011.506 | 11.9779 | feucht | 743.7238 | 1017.8936
420 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 420 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 985 | 9 | feucht | 644.0402 | 976.5303 | 13.2141 | feucht | 538.1802 | 722.4067 | 11.597 | feucht | 580.8593 | 808.8151 | 12.1469 | feucht | 565.9328 | 777.5945 | 11.9482 | feucht | 571.2819 | 788.6436 | 12.0185 | feucht | 569.3828 | 784.7038 | 11.9934 | feucht | 570.0592 | 786.1049 | 420 | 985 | 9 | feucht | 698.7123 | 1056.9288 | 13.8915 | feucht | 499.5533 | 662.5101 | 11.3198 | feucht | 579.9363 | 813.6606 | 12.3053 | feucht | 545.7275 | 747.7341 | 11.8755 | feucht | 559.9825 | 774.9417 | 12.0529 | feucht | 553.9875 | 763.4515 | 11.9779 | feucht | 556.4992 | 768.2571
420 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 420 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 735 | 9 | feucht | 419.7927 | 644.4614 | 13.2119 | feucht | 350.8275 | 477.0152 | 11.5979 | feucht | 378.594 | 533.9143 | 12.1464 | feucht | 368.8897 | 513.3736 | 11.9484 | feucht | 372.3644 | 520.6375 | 12.0184 | feucht | 371.1317 | 518.0495 | 11.9935 | feucht | 371.5704 | 518.9691 | 420 | 735 | 9 | feucht | 458.5531 | 702.165 | 13.8891 | feucht | 327.8899 | 440.398 | 11.3209 | feucht | 380.5754 | 540.6609 | 12.3046 | feucht | 358.1676 | 496.9629 | 11.8758 | feucht | 367.4986 | 514.9858 | 12.0527 | feucht | 363.577 | 507.3797 | 11.978 | feucht | 365.2189 | 510.5588
420 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 420 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 495 | 9 | feucht | 235.5342 | 367.7056 | 13.2091 | feucht | 196.8662 | 272.3667 | 11.5992 | feucht | 212.4063 | 304.7354 | 12.1458 | feucht | 206.9801 | 293.0636 | 11.9487 | feucht | 208.9208 | 297.1869 | 12.0183 | feucht | 208.233 | 295.7195 | 11.9935 | feucht | 208.4775 | 296.2404 | 420 | 495 | 9 | feucht | 259.6677 | 404.2352 | 13.886 | feucht | 185.7075 | 253.738 | 11.3223 | feucht | 215.4905 | 311.3419 | 12.3036 | feucht | 202.8337 | 286.2615 | 11.8763 | feucht | 208.0994 | 296.5971 | 12.0524 | feucht | 205.8883 | 292.2393 | 11.9782 | feucht | 206.8132 | 294.0591
420 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 420 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 420 | 315 | 9 | feucht | 121.6444 | 193.5875 | 13.2058 | feucht | 101.6893 | 143.5121 | 11.6006 | feucht | 109.6925 | 160.4969 | 12.145 | feucht | 106.9009 | 154.3803 | 11.949 | feucht | 107.8981 | 156.5386 | 12.0182 | feucht | 107.5451 | 155.7714 | 11.9936 | feucht | 107.6704 | 156.0434 | 420 | 315 | 9 | feucht | 135.5315 | 215.0108 | 13.8824 | feucht | 96.9469 | 135.0826 | 11.3239 | feucht | 112.4617 | 165.6518 | 12.3024 | feucht | 105.8744 | 152.3573 | 11.8769 | feucht | 108.6121 | 157.8309 | 12.0521 | feucht | 107.4636 | 155.5254 | 11.9783 | feucht | 107.9436 | 156.4873
710 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 710 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 1205 | 9 | feucht | 1461.8808 | 2164.5931 | 13.2183 | feucht | 1221.3525 | 1599.5794 | 11.5952 | feucht | 1318.5827 | 1791.9402 | 12.1478 | feucht | 1284.5316 | 1722.3206 | 11.9478 | feucht | 1296.7545 | 1746.9962 | 12.0187 | feucht | 1292.4083 | 1738.1838 | 11.9934 | feucht | 1293.9587 | 1741.3225 | 710 | 1205 | 9 | feucht | 1578.5298 | 2332.1291 | 13.8962 | feucht | 1128.3091 | 1460.12 | 11.3176 | feucht | 1310.3743 | 1794.6377 | 12.3068 | feucht | 1232.7992 | 1648.5151 | 11.8747 | feucht | 1265.1695 | 1708.8925 | 12.0532 | feucht | 1251.5383 | 1683.3594 | 11.9777 | feucht | 1257.2568 | 1694.0522
710 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 710 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 985 | 9 | feucht | 1088.7346 | 1625.8873 | 13.2168 | feucht | 909.6663 | 1201.9571 | 11.5958 | feucht | 981.9828 | 1346.2198 | 12.1474 | feucht | 956.6692 | 1294.0397 | 11.9479 | feucht | 965.7502 | 1312.5241 | 12.0186 | feucht | 962.523 | 1305.9265 | 11.9934 | feucht | 963.6736 | 1308.2751 | 710 | 985 | 9 | feucht | 1181.1565 | 1759.7524 | 13.8945 | feucht | 844.3481 | 1102.226 | 11.3184 | feucht | 980.4563 | 1354.3716 | 12.3063 | feucht | 922.4878 | 1244.2893 | 11.875 | feucht | 946.6648 | 1289.7552 | 12.0531 | feucht | 936.4885 | 1270.5375 | 11.9778 | feucht | 940.7556 | 1278.5818
710 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 710 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 735 | 9 | feucht | 709.6496 | 1072.9904 | 13.2146 | feucht | 592.9918 | 793.665 | 11.5968 | feucht | 640.0388 | 888.6566 | 12.147 | feucht | 623.5821 | 854.3281 | 11.9481 | feucht | 629.4807 | 866.4793 | 12.0185 | feucht | 627.3861 | 862.1457 | 11.9934 | feucht | 628.1323 | 863.6871 | 710 | 735 | 9 | feucht | 775.1731 | 1169.0668 | 13.8921 | feucht | 554.2025 | 732.6924 | 11.3195 | feucht | 643.4106 | 899.943 | 12.3055 | feucht | 605.4404 | 826.9805 | 11.8754 | feucht | 621.2656 | 857.0964 | 12.0529 | feucht | 614.609 | 844.3758 | 11.9779 | feucht | 617.3984 | 849.6969
710 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 710 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 495 | 9 | feucht | 398.165 | 612.1973 | 13.2117 | feucht | 332.7569 | 453.1647 | 11.598 | feucht | 359.0869 | 507.2005 | 12.1463 | feucht | 349.8854 | 487.6955 | 11.9484 | feucht | 353.1798 | 494.5925 | 12.0184 | feucht | 352.0112 | 492.1355 | 11.9935 | feucht | 352.427 | 493.0085 | 710 | 495 | 9 | feucht | 438.9621 | 673.0179 | 13.8889 | feucht | 313.8854 | 422.1429 | 11.321 | feucht | 364.3133 | 518.2287 | 12.3045 | feucht | 342.867 | 476.3545 | 11.8759 | feucht | 351.797 | 493.624 | 12.0526 | feucht | 348.0441 | 486.3364 | 11.978 | feucht | 349.6153 | 489.3822
710 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 710 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 710 | 315 | 9 | feucht | 205.637 | 322.2996 | 13.2084 | feucht | 171.8827 | 238.7742 | 11.5995 | feucht | 185.4422 | 267.1264 | 12.1456 | feucht | 180.7086 | 256.9057 | 11.9487 | feucht | 182.4012 | 260.5156 | 12.0183 | feucht | 181.8015 | 259.2311 | 11.9935 | feucht | 182.0146 | 259.687 | 710 | 315 | 9 | feucht | 229.1128 | 357.968 | 13.8853 | feucht | 163.8615 | 224.7351 | 11.3226 | feucht | 190.13 | 275.7232 | 12.3034 | feucht | 178.9687 | 253.5282 | 11.8764 | feucht | 183.6112 | 262.6731 | 12.0523 | feucht | 181.6621 | 258.8181 | 11.9782 | feucht | 182.4773 | 260.4276
1130 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1130 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 1205 | 9 | feucht | 2326.6553 | 3399.0711 | 13.2208 | feucht | 1943.6212 | 2510.2697 | 11.5941 | feucht | 2098.6938 | 2813.0848 | 12.1483 | feucht | 2044.3435 | 2703.383 | 11.9475 | feucht | 2063.8715 | 2742.2987 | 12.0188 | feucht | 2056.9217 | 2728.3881 | 11.9933 | feucht | 2059.4032 | 2733.3471 | 1130 | 1205 | 9 | feucht | 2512.308 | 3662.1616 | 13.8989 | feucht | 1795.4999 | 2291.273 | 11.3164 | feucht | 2085.6945 | 2817.4828 | 12.3077 | feucht | 1961.9611 | 2587.4269 | 11.8743 | feucht | 2013.6331 | 2682.5524 | 12.0535 | feucht | 1991.8575 | 2642.2929 | 11.9776 | feucht | 2000.9997 | 2659.1654
1130 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1130 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 985 | 9 | feucht | 1732.7748 | 2553.1175 | 13.2192 | feucht | 1447.6153 | 1886.2628 | 11.5948 | feucht | 1562.9512 | 2113.3557 | 12.148 | feucht | 1522.5479 | 2031.1368 | 11.9477 | feucht | 1537.0559 | 2060.2872 | 12.0187 | feucht | 1531.8956 | 2049.8732 | 11.9933 | feucht | 1533.737 | 2053.5836 | 1130 | 985 | 9 | feucht | 1879.8688 | 2763.331 | 13.8972 | feucht | 1343.6289 | 1729.6484 | 11.3172 | feucht | 1560.5702 | 2126.2753 | 12.3071 | feucht | 1468.1108 | 1952.9662 | 11.8745 | feucht | 1506.7034 | 2024.5959 | 12.0533 | feucht | 1490.4474 | 1994.2954 | 11.9777 | feucht | 1497.269 | 2006.9882
1130 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1130 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 735 | 9 | feucht | 1129.4423 | 1684.8878 | 13.217 | feucht | 943.6703 | 1245.5138 | 11.5958 | feucht | 1018.703 | 1395.0404 | 12.1475 | feucht | 992.437 | 1340.9522 | 11.9479 | feucht | 1001.8604 | 1360.1139 | 12.0186 | feucht | 998.5113 | 1353.2741 | 11.9934 | feucht | 999.7054 | 1355.709 | 1130 | 735 | 9 | feucht | 1233.7261 | 1835.7584 | 13.8948 | feucht | 881.9156 | 1149.7601 | 11.3183 | feucht | 1024.1011 | 1412.8385 | 12.3063 | feucht | 963.5403 | 1297.9739 | 11.8749 | feucht | 988.8004 | 1345.4181 | 12.0531 | feucht | 978.1675 | 1325.3627 | 11.9778 | feucht | 982.6264 | 1333.7582
1130 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1130 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 495 | 9 | feucht | 633.6992 | 961.3015 | 13.214 | feucht | 529.5409 | 711.1558 | 11.597 | feucht | 571.5318 | 796.2095 | 12.1468 | feucht | 556.8464 | 765.4794 | 11.9482 | feucht | 562.1089 | 776.3546 | 12.0185 | feucht | 560.2406 | 772.477 | 11.9934 | feucht | 560.906 | 773.8559 | 1130 | 495 | 9 | feucht | 698.6299 | 1056.8077 | 13.8915 | feucht | 499.4944 | 662.4343 | 11.3198 | feucht | 579.8679 | 813.5674 | 12.3053 | feucht | 545.6631 | 747.6485 | 11.8755 | feucht | 559.9165 | 774.8529 | 12.0529 | feucht | 553.9221 | 763.3641 | 11.9779 | feucht | 556.4335 | 768.1692
1130 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1130 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1130 | 315 | 9 | feucht | 327.2814 | 506.0811 | 13.2107 | feucht | 273.5303 | 374.7082 | 11.5985 | feucht | 295.1543 | 419.3328 | 12.1461 | feucht | 287.5998 | 403.2312 | 11.9485 | feucht | 290.3035 | 408.9227 | 12.0184 | feucht | 289.3447 | 406.8959 | 11.9935 | feucht | 289.6858 | 407.6158 | 1130 | 315 | 9 | feucht | 364.6443 | 562.09 | 13.8878 | feucht | 260.7579 | 352.6564 | 11.3214 | feucht | 302.6244 | 432.8519 | 12.3042 | feucht | 284.8239 | 397.9143 | 11.876 | feucht | 292.2336 | 412.3191 | 12.0526 | feucht | 289.1205 | 406.2422 | 11.9781 | feucht | 290.4235 | 408.7813
1480 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1480 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 1205 | 9 | feucht | 3047.3008 | 4417.3064 | 19.534 | trocken | 1907.8199 | 1907.8199 | 12.4134 | feucht | 2644.186 | 3447.407 | 16.7819 | trocken | 2161.7933 | 2161.7933 | 13.134 | feucht | 2555.9886 | 3280.5457 | 16.3085 | trocken | 2208.7015 | 2208.7015 | 13.2671 | feucht | 2540.106 | 3251.2012 | 1480 | 1205 | 9 | feucht | 3290.4565 | 4759.2151 | 13.9005 | feucht | 2351.4288 | 2976.4639 | 11.3156 | feucht | 2731.8363 | 3661.0045 | 12.3082 | feucht | 2569.5715 | 3361.5753 | 11.874 | feucht | 2637.366 | 3485.4371 | 12.0536 | feucht | 2608.7834 | 3432.9914 | 11.9776 | feucht | 2620.7888 | 3454.9806
1480 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1480 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 985 | 9 | feucht | 2269.475 | 3317.9203 | 16.4145 | trocken | 1637.0335 | 1637.0335 | 11.645 | feucht | 2042.1908 | 2735.8443 | 14.7629 | feucht | 1765.0697 | 2215.7996 | 13.2873 | feucht | 1889.9604 | 2439.4481 | 13.9219 | feucht | 1834.9121 | 2338.9462 | 13.6367 | feucht | 1859.3905 | 2383.2477 | 1480 | 985 | 9 | feucht | 2462.129 | 3591.1094 | 13.8988 | feucht | 1759.6491 | 2246.8855 | 11.3164 | feucht | 2044.0291 | 2762.8468 | 12.3076 | feucht | 1922.7786 | 2537.28 | 11.8743 | feucht | 1973.412 | 2630.5464 | 12.0535 | feucht | 1952.0748 | 2591.0751 | 11.9776 | feucht | 1961.0326 | 2607.6167
1480 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1480 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 735 | 9 | feucht | 1479.2696 | 2189.5914 | 13.2129 | feucht | 1236.1925 | 1618.6224 | 11.5928 | feucht | 1334.4166 | 1812.9302 | 12.1442 | feucht | 1300.0342 | 1742.6413 | 11.9447 | feucht | 1312.3702 | 1767.5426 | 12.0154 | feucht | 1307.9859 | 1758.6538 | 11.9901 | feucht | 1309.5491 | 1761.8183 | 1480 | 735 | 9 | feucht | 1615.8537 | 2385.6584 | 13.8963 | feucht | 1154.9793 | 1493.5832 | 11.3176 | feucht | 1341.3631 | 1835.8087 | 12.3068 | feucht | 1261.9452 | 1686.3127 | 11.8747 | feucht | 1295.0858 | 1748.0862 | 12.0533 | feucht | 1281.1296 | 1721.9617 | 11.9777 | feucht | 1286.9847 | 1732.9025
1480 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1480 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 495 | 9 | feucht | 829.9777 | 1249.2451 | 10.5447 | feucht | 786.1428 | 1118.2671 | 10.1731 | feucht | 799.1148 | 1149.969 | 10.263 | feucht | 796.0231 | 1142.2162 | 10.241 | feucht | 796.7827 | 1144.108 | 10.2464 | feucht | 796.5975 | 1143.6461 | 10.2451 | feucht | 796.6428 | 1143.7589 | 1480 | 495 | 9 | feucht | 915.0196 | 1373.3609 | 13.893 | feucht | 654.1515 | 860.5255 | 11.3191 | feucht | 759.5078 | 1057.1224 | 12.3058 | feucht | 714.6534 | 971.3317 | 11.8752 | feucht | 733.3529 | 1006.7513 | 12.053 | feucht | 725.4853 | 991.7863 | 11.9779 | feucht | 728.783 | 998.0479
1480 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1480 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1480 | 315 | 9 | feucht | 428.6518 | 657.6633 | 8.8661 | feucht | 429.1102 | 662.5817 | 8.8801 | feucht | 429.0884 | 662.0949 | 8.8787 | feucht | 429.0908 | 662.1434 | 8.8788 | feucht | 429.0906 | 662.1385 | 8.8788 | feucht | 429.0906 | 662.139 | 8.8788 | feucht | 429.0906 | 662.139 | 1480 | 315 | 9 | feucht | 477.5872 | 730.4493 | 13.8894 | feucht | 341.4962 | 458.1116 | 11.3208 | feucht | 396.3755 | 562.4286 | 12.3046 | feucht | 373.0333 | 516.9604 | 11.8758 | feucht | 382.754 | 535.7144 | 12.0527 | feucht | 378.6683 | 527.7992 | 11.978 | feucht | 380.379 | 531.1077
1890 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1890 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 1205 | 9 | feucht | 3891.4855 | 5601.3235 | 13.2235 | feucht | 3250.4199 | 4133.79 | 11.5929 | feucht | 3510.401 | 4634.1865 | 12.1489 | feucht | 3419.2026 | 4452.7091 | 11.9473 | feucht | 3452.005 | 4517.1487 | 12.0189 | feucht | 3440.3196 | 4494.0909 | 11.9933 | feucht | 3444.4962 | 4502.319 | 1890 | 1205 | 9 | feucht | 4202.0019 | 6034.8847 | 13.9019 | feucht | 3002.6055 | 3772.9005 | 11.315 | feucht | 3488.7805 | 4641.734 | 12.3086 | feucht | 3281.3227 | 4261.516 | 11.8738 | feucht | 3368.0357 | 4418.8562 | 12.0537 | feucht | 3331.4623 | 4352.2068 | 11.9775 | feucht | 3346.8304 | 4380.1625
1890 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1890 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 985 | 9 | feucht | 2898.1809 | 4207.2387 | 13.2219 | feucht | 2420.9257 | 3106.1949 | 11.5936 | feucht | 2614.2845 | 3481.451 | 12.1486 | feucht | 2546.4904 | 3345.4429 | 11.9474 | feucht | 2570.8597 | 3393.7103 | 12.0188 | feucht | 2562.1834 | 3376.4494 | 11.9933 | feucht | 2565.2827 | 3382.6053 | 1890 | 985 | 9 | feucht | 3144.2053 | 4553.6576 | 13.9002 | feucht | 2246.9468 | 2848.099 | 11.3158 | feucht | 2610.3931 | 3502.9606 | 12.3081 | feucht | 2455.3739 | 3216.5381 | 11.8741 | feucht | 2520.136 | 3335.0112 | 12.0536 | feucht | 2492.834 | 3284.8511 | 11.9776 | feucht | 2504.3007 | 3305.8805
1890 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1890 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 735 | 9 | feucht | 1889.0672 | 2776.4604 | 13.2197 | feucht | 1578.1535 | 2051.0339 | 11.5946 | feucht | 1703.9416 | 2298.1064 | 12.1481 | feucht | 1659.8705 | 2208.6377 | 11.9477 | feucht | 1675.6984 | 2240.3636 | 12.0187 | feucht | 1670.0676 | 2229.0276 | 11.9933 | feucht | 1672.0773 | 2233.0672 | 1890 | 735 | 9 | feucht | 2063.4889 | 3025.0826 | 13.8977 | feucht | 1474.8279 | 1893.227 | 11.3169 | feucht | 1713.03 | 2327.575 | 12.3073 | feucht | 1611.4952 | 2137.7504 | 11.8745 | feucht | 1653.8826 | 2216.2172 | 12.0534 | feucht | 1636.0254 | 2183.0192 | 11.9777 | feucht | 1643.5201 | 2196.9279
1890 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1890 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 495 | 9 | feucht | 1059.9039 | 1584.0626 | 13.2167 | feucht | 885.5833 | 1171.079 | 11.5959 | feucht | 955.9763 | 1311.6107 | 12.1474 | feucht | 931.337 | 1260.7829 | 11.9479 | feucht | 940.1757 | 1278.7875 | 12.0186 | feucht | 937.0347 | 1272.3615 | 11.9934 | feucht | 938.1545 | 1274.6488 | 1890 | 495 | 9 | feucht | 1168.5048 | 1741.4459 | 13.8944 | feucht | 835.3068 | 1090.7768 | 11.3184 | feucht | 969.9526 | 1340.2894 | 12.3062 | feucht | 912.6078 | 1231.3587 | 11.875 | feucht | 936.5243 | 1276.3483 | 12.0531 | feucht | 926.4578 | 1257.3322 | 11.9778 | feucht | 930.6788 | 1265.2919
1890 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1890 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1890 | 315 | 9 | feucht | 547.3999 | 833.9195 | 13.2133 | feucht | 457.4422 | 617.0373 | 11.5974 | feucht | 493.6912 | 690.7644 | 12.1467 | feucht | 481.0169 | 664.1345 | 11.9483 | feucht | 485.5575 | 673.5562 | 12.0185 | feucht | 483.9458 | 670.1978 | 11.9934 | feucht | 484.5197 | 671.3918 | 1890 | 315 | 9 | feucht | 609.8918 | 926.2139 | 13.8907 | feucht | 436.0679 | 580.6871 | 11.3201 | feucht | 506.203 | 713.0787 | 12.3051 | feucht | 476.3613 | 655.3483 | 11.8756 | feucht | 488.7938 | 679.1686 | 12.0528 | feucht | 483.5663 | 669.1111 | 11.978 | feucht | 485.756 | 673.3167
2520 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 1205 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2520 | 1205 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 1205 | 9 | feucht | 5188.6473 | 7406.6763 | 13.225 | feucht | 4333.5798 | 5463.9918 | 11.5923 | feucht | 4680.6828 | 6126.709 | 12.1493 | feucht | 4558.8631 | 5886.2154 | 11.9471 | feucht | 4602.7059 | 5971.6573 | 12.0189 | feucht | 4587.0788 | 5941.0669 | 11.9932 | feucht | 4592.6674 | 5951.9891 | 2520 | 1205 | 9 | feucht | 5602.6692 | 7979.9888 | 13.9037 | feucht | 4003.1066 | 4986.781 | 11.3142 | feucht | 4651.9473 | 6136.9136 | 12.3092 | feucht | 4374.9554 | 5633.3174 | 11.8735 | feucht | 4490.7904 | 5841.8065 | 12.0539 | feucht | 4441.9108 | 5753.4463 | 11.9774 | feucht | 4462.4599 | 5790.526
2520 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 985 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2520 | 985 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 985 | 9 | feucht | 3864.2412 | 5563.237 | 13.2234 | feucht | 3227.6694 | 4105.7213 | 11.593 | feucht | 3485.822 | 4602.6964 | 12.1489 | feucht | 3395.2661 | 4422.4626 | 11.9473 | feucht | 3427.8369 | 4486.4597 | 12.0189 | feucht | 3416.2342 | 4463.5606 | 11.9933 | feucht | 3420.3812 | 4471.732 | 2520 | 985 | 9 | feucht | 4192.2737 | 6021.316 | 13.9019 | feucht | 2995.6563 | 3764.4307 | 11.315 | feucht | 3480.7021 | 4631.303 | 12.3086 | feucht | 3273.7269 | 4251.945 | 11.8738 | feucht | 3360.2378 | 4408.9287 | 12.0537 | feucht | 3323.7498 | 4342.4306 | 11.9775 | feucht | 3339.0819 | 4370.3227
2520 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 735 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2520 | 735 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 735 | 9 | feucht | 2518.7563 | 3671.2892 | 13.2212 | feucht | 2104.0556 | 2711.0179 | 11.5939 | feucht | 2271.9926 | 3038.2237 | 12.1484 | feucht | 2213.1257 | 2919.666 | 11.9475 | feucht | 2234.2799 | 2961.7294 | 12.0188 | feucht | 2226.7502 | 2946.6913 | 11.9933 | feucht | 2229.4392 | 2952.0531 | 2520 | 735 | 9 | feucht | 2751.3185 | 4000.0464 | 13.8994 | feucht | 1966.2602 | 2502.3375 | 11.3161 | feucht | 2284.1553 | 3077.2943 | 12.3078 | feucht | 2148.5923 | 2825.8836 | 11.8742 | feucht | 2205.2133 | 2929.8535 | 12.0535 | feucht | 2181.3485 | 2885.844 | 11.9776 | feucht | 2191.3694 | 2904.2908
2520 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 495 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2520 | 495 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 495 | 9 | feucht | 1413.2052 | 2094.5709 | 13.2181 | feucht | 1180.6954 | 1547.9042 | 11.5953 | feucht | 1274.6739 | 1734.0089 | 12.1477 | feucht | 1241.7634 | 1666.6582 | 11.9478 | feucht | 1253.576 | 1690.5281 | 12.0187 | feucht | 1249.376 | 1682.004 | 11.9934 | feucht | 1250.8742 | 1685.0399 | 2520 | 495 | 9 | feucht | 1558.0064 | 2302.6792 | 13.8961 | feucht | 1113.6438 | 1441.7094 | 11.3177 | feucht | 1293.3344 | 1771.9867 | 12.3068 | feucht | 1216.7726 | 1627.7198 | 11.8747 | feucht | 1248.7193 | 1687.3293 | 12.0532 | feucht | 1235.2667 | 1662.1215 | 11.9777 | feucht | 1240.9102 | 1672.6778
2520 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 315 | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 2520 | 315 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2520 | 315 | 9 | feucht | 729.8666 | 1102.6606 | 13.2147 | feucht | 609.8812 | 815.5816 | 11.5967 | feucht | 658.2746 | 913.2142 | 12.147 | feucht | 641.3461 | 877.9292 | 11.9481 | feucht | 647.4142 | 890.4196 | 12.0185 | feucht | 645.2593 | 885.9648 | 11.9934 | feucht | 646.027 | 887.5494 | 2520 | 315 | 9 | feucht | 813.1891 | 1224.7004 | 13.8924 | feucht | 581.3733 | 767.5072 | 11.3194 | feucht | 674.9702 | 942.7476 | 12.3056 | feucht | 635.1291 | 866.2929 | 11.8753 | feucht | 651.7354 | 897.8524 | 12.0529 | feucht | 644.7498 | 884.521 | 11.9779 | feucht | 647.6772 | 890.0981

## Drehzahlen M3G055 (hidden)
2.7 | 400
3.7 | 525
4.7 | 650
5.9 | 805
6.8 | 945
10 | 1350
2 | 303.08
4 | 565.08
6 | 827.08
8 | 1089.08
10 | 1351.08